冷却塔技术要求
1、 气象条件:按成都地区气象参数确定
	
	大气压力
hPa
	空调计算
干球温度
	空调计算
湿球温度
	相对湿度（最冷月平均）
	通风计算干球温度
	风速

	夏季
	948
	31.8℃
	26.7℃
	/
	28.5℃
	1.2m/s

	冬季
	963.7
	1℃
	/
	83%
	5.6℃
	2.3m/s


2、电源
    电压： 380V±10% 
频率： 50Hz±5%
接地电阻：(4Ω
3、冷却塔形式要求
    节能型超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔
4、塔体部分技术要求
（1）冷却塔由多个单体组合而成，每个单体必须能够独立操作并可与其它单体任意组合使用。
（2）冷却塔塔体应为钢骨架（需有国标槽钢跟角钢组合，不得用C型钢代替）结构，所有部件均采用不锈钢，联接紧固件（螺栓）亦应采用不锈钢件。
（3）冷却塔的布水方式应按GB7190-97中所规定采用池式布水，要求散水孔分布合理（配置喷嘴），布水均匀。
（4）冷却塔的水槽部分应采用FRP材料（玻璃钢）制成，其中不允许含有滑石粉等杂质材料，表面胶衣采用进口材料，其厚度应控制在0.3-0.5mm范围内,各项性能指标应完全满足冷却塔国家标准GB7190-2008中所规定的内容，并且要求使用阻燃树脂，其氧指数检测数值不小于30，(提供检测报告)。
（5）冷却塔淋水填料应为PVC片材经热压真空吸塑成型，其表面形状应有利于冷却水的滞留及换热，且必须为新料，严禁使用再生材料或部分再生材料生产的填料；淋水填料为薄膜式，自带收水器，采用整张悬挂式安装，便于清洗安装和检修，并且具有阻燃性能，其氧指数检测数值不小于35。
（6）冷却塔应设置防飘水结构的百叶板，并应装卸简单方便，以便于冷却塔填料的定期清洗。
（7）冷却塔内部应设置检查用步廊，便于塔体内部的检修。
（8）冷却塔补水机构（浮球阀）材质采用不锈钢或黄铜，且要做到灵敏可靠，能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的大量水分。
（9）冷却塔的结构采用耐震设计，水平震度达到1.0，垂直震度达到0.5。强度应能抵抗7级以上的地震冲击，其抗风强度应达到150kg/m2以上。
（10）冷却塔每个风机电机应配变频器，且带变频控制柜，满足节能及控制夜间噪声的要求。
5、传动部分技术要求
（1）冷却塔应使用轴流式风机，为降低风机噪音，其传动形式为皮带传动。为保证风机运行的平稳及可靠，应采用进口皮带，进口轴承
（2）风机叶片应采用铝合金材质，风机轮毂为铝合金铸件。
（3）风机电机应放置在冷却塔风筒的侧面或顶面，其结构形式应为全封闭屋外型。电机应进口或合资品牌，其绝缘等级为F级，防护等级为IP55。 
（4）风机传动轴承应采用内置式免注油结构，以方便冷却塔传动部分日常的维护和保养工作。
6、主要技术参数
投标方在冷却塔设计或选型时，应综合考虑冷却塔在屋面上所处位置、环境、日照和通风散热等情况，对冷却塔的实际冷却能力和循环水量认真核算，从而确定最合理的设备配置方案，确保冷却塔的冷却效果和冷水机组的正常运行。
