附表一

冷却塔技术规格书

| 招 标 要 求 | 投 标 响 应(必填) |
| --- | --- |
| 节能型超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔 2 组 |  |
| 1.制冷需求冷却水量150m3/h，8台（4台1组，共2组） |  |
| 2.进/出塔水温：37℃/32℃ |  |
| 3.外部湿球温度：28.5℃ |  |
| 4.所选冷却塔型号：由投标商提供 |  |
| 4.所选冷却塔在额定工况下的循环水量：由投标商根据技术要求第6条技术后提供 |  |
| 4.外形尺寸：（长×宽×高），由投标商提供 |  |
| 5.冷却塔风机：轴流式，铝合金叶片， |  |
| 6.噪声指标：≤60dBA（提供降噪设备） |  |
| 7.电机： （要求：进口或合资品牌，其绝缘等级为F级，防护等级为IP55）。 |  |
| 8.功率：kw（由投标商提供） |  |
| 9.传动方式：皮带传动 |  |
| 10. 轴承： 采用进口活合资品牌， |  |
| 11.填料：材质为PVC（要求：100％新料，真空吸附成型，氧指数大于35，厚度在0.7mm以上，提供相应检测报告） ，不破碎，不脆裂 |  |
| 12.配管槽系统：需配置喷嘴 |  |
| 13．浮球阀：材质为不锈钢或黄铜. |  |
| 14.自重、运转重量：由投标商提供 |  |
| 15.进出塔水压：由投标商提供 |  |
| 16.水滴损失：由投标商提供 |  |
| 17.整机使用寿命：由投标商提供(按每天运行16小时，每年运行6个月计算) |  |
| 18.骨架：材质为不锈钢 |  |
| 19.集水盘：材质为玻璃钢（FRP），氧指数不小于30，提供相应检测报告。 |  |
| 20.外板：材质为FRP（玻璃钢） ，防火等级达到难燃B1级以上 |  |
| 21.散水槽：材质为FRP（玻璃钢） |  |
| 22.紧固件：材质为不锈钢 |  |
| 23.布水方式：多孔喷嘴布水 |  |
| 24.抗震抗风强度：能抗7级以上的地震，抗风强度应达到150kg/m2以上 |  |
| 25.冷却塔梯子、检修平台、护栏： 冷却塔塔顶应设置操作检修平台，平台宽度宜大于等于1200mm，栏杆高度应满足相关规范要求且宜大于等于1000mm。上下平台的梯子宜根据塔的高度及现场场地确定采用90°直梯或45°斜梯，梯子宽度直梯应大于等于400mm，斜梯应大于等于800mm。梯子、平台所有材质宜选用Q235B 结构钢及20#无缝钢。厂家应充分考虑梯子、塔顶检修平台的安全性，保证承载能力大于300kg/m2，并对梯子、平台的安全性负全责。 |  |
| 26.质保期限 |  |