- ;供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本次采购活动不接受联合体报价。

7、根据采购项目提出的特殊条件：

8、本项目不接受联合体投标。项目技术参数及商务要求：

- 项目技术参数及商务要求：

- 采购项目清单

| 序号 | 科室 | 水量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科水处理 | 900L/H | 1套 | 双级反渗+EDI工艺， 机房外纯水管路200米DN20(不锈钢304材质) |
| 2 | 病理科水处理 | 300L/H | 1套 | 双级反渗+EDI工艺， 机房外纯水管路80米DN20(不锈钢304材质) |
| 3 | 手术中心水处理 | 600L/H | 1套 | 反渗透工艺， 机房外纯水管路25米DN20(不锈钢304材质) |
| 4 | 耳鼻喉科水处理 | 600L/H | 1套 | 反渗透工艺， 机房外纯水管路25米DN20(不锈钢304材质) |
| 5 | 口腔科水处理 | 600L/H | 1套 | 反渗透工艺， 机房外纯水管路180米DN20(不锈钢304材质) |

- 技术参数及商务要求

- 执行标准

1.1.检验科用水、病理科用水水质标准：符合中国国家实验室分析用水标准GB-T6682。

1.2.手术中心用水、耳鼻喉科用水、口腔科用水水质标准：符合国家卫生部WS 310-2016提出的用水要求。

1.3.电气安全：符合GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》。

1.4电器控制系统严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP43。

- 技术参数

- 检验科水处理设备技术要求：

1．主要技术指标要求：

1.1．产水水质：符合国家实验室用水规格GB6682-2008标准。

1.2．检验科水处理设备纯水产水量：≥900L/H（25℃）；

1.3．工艺要求：双级反渗透+EDI工艺，一、二级直接耦合，全循环恒压直接供水

1.4．电阻率≥10MΩ.CM。

1.5．离子去除率：≥99%，细菌、内毒素去除率：≥99.9%

1.6．设备的电气安全性能应符合GB 9706.1-2007中I类设备的要求，电器控制系统严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP43

1.8．主机采用卫生级304不锈钢材料，结构紧凑简洁美观。

2、工作环境要求:

2.1原水水质：原水水质符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

2.2电源要求：三相380V/50HZ

2.3环境要求：≦80%RH

3、预处理要求：

3.1源水泵1台。

3.2砂过滤器，自动控制器，1台。

3.3活性炭过滤器，自动控制器，1台。

3.4软化器，自动控制器，1台。

3.5	预处理过滤器，具备定时自动清洗或再生功能。

4、反渗透主机要求：

4.1反渗透主机架采用卫生级304不锈钢材质，控制柜集成主机架，防护等级达到IP43,做到水电分离。

4.2反渗膜:一级1支，型号8040，二级3支，型号8040。

4.3反渗膜壳采用卫生级不锈钢材质，一级1支，二级3支，品牌产品

4.4一级高压泵1台，品牌产品,二级高压泵1台。

5、控制系统要求：

- 5.1．系统采用全自动控制，PLC模块及触屏界面、电气元件均采用同一品牌。

5.2．系统工作状态及流量、压力、水质等关键点的在线监测，具备故障报警功能。

5.3．具备完善的无水保护、压力、电源保护等多种安装自锁装置。

5.4．反渗透浓水循环利用，达到水资源的最合理利用率。

5.5．具备自动开机与关机，可实现一、二级切换单独使用，保证设备的正常制水，提高临床设备运行的安全性。

5.6．一键制水功能：无触摸屏时，仍可启动制水，保障纯水供应。

5.7．循环供水系统设置恒压装置保证供水水压稳定。

- 5.8.设备采用电动阀：启动平缓，防止水锤；24V直流低压电控制，自带到位自动断电功能，安全稳定。

5.9.进水控制功能：采用原水压力变送装置，根据终端用水量，实现PID精细调节原水供水量，满足各种环境下原水的流量、压力条件。

5.10.水量平衡功能：可实现纯水、浓水循环利用，达到水资源的最合理利用率。

5.11.具备故障自动报警功能。（压力异常、液位异常），在线压力显示、流量显示、电导显示等。

6、EDI系统要求

6.1 EDI具有再生功能，根据压力、液位等条件自动运行。

6.2具有利用电渗析过程中的极化现象对离子交换填充床进行电化学再生。

7、纯水供应系统要求

- 7.1纯水箱 容量0.5T，无菌不锈钢水箱1台，内置紫外杀菌装置、空气过滤装置。

7.2纯水泵1台。

7.3.纯水管道采用304不锈钢材质。

- 病理科水处理设备技术要求：

1．主要技术指标要求：

1.1．产水水质：符合国家实验室用水规格GB6682-2008标准。

1.2．检验科水处理设备纯水产水量：≥300L/H（25℃）；

1.3．工艺要求：双级反渗透+EDI工艺，一、二级直接耦合，全循环恒压直接供水

1.4．电阻率≥10MΩ.CM。

1.5．离子去除率：≥99%，细菌、内毒素去除率：≥99.9%

1.6．设备的电气安全性能应符合GB 9706.1-2007中I类设备的要求，电器控制系统严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP43

1.8．主机采用卫生级304不锈钢材料，结构紧凑简洁美观。

2、工作环境要求:

2.1原水水质：原水水质符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

2.2电源要求：三相380V/50HZ

2.3环境要求：≦80%RH

3、预处理要求：

3.1源水泵1台。

3.2砂过滤器，自动控制器，1台。

3.3活性炭过滤器，自动控制器，1台。

3.4软化器，自动控制器，1台。

3.5	预处理过滤器，具备定时自动清洗或再生功能。

4、反渗透主机要求：

4.1反渗透主机架采用卫生级304不锈钢材质，控制柜集成主机架，防护等级达到IP43,做到水电分离。

4.2反渗膜:一级2支，型号4040，二级1支，型号4040。

4.3反渗膜壳采用卫生级不锈钢材质，一级2支，二级1支，品牌产品

4.4一级高压泵1台，品牌产品,二级高压泵1台。

5、控制系统要求：

- 5.1．系统采用全自动控制，PLC模块及触屏界面、电气元件均采用同一品牌。

5.2．系统工作状态及流量、压力、水质等关键点的在线监测，具备故障报警功能。

5.3．具备完善的无水保护、压力、电源保护等多种安装自锁装置。

5.4．反渗透浓水循环利用，达到水资源的最合理利用率。

5.5．具备自动开机与关机，可实现一、二级切换单独使用，保证设备的正常制水，提高临床设备运行的安全性。

5.6．一键制水功能：无触摸屏时，仍可启动制水，保障纯水供应。

5.7．循环供水系统设置恒压装置保证供水水压稳定。

5.8.设备采用电动阀：启动平缓，防止水锤；24V直流低压电控制，自带到位自动断电功能，安全稳定。

5.9.进水控制功能：采用原水压力变送装置，根据终端用水量，实现PID精细调节原水供水量，满足各种环境下原水的流量、压力条件。

5.10.水量平衡功能：可实现纯水、浓水循环利用，达到水资源的最合理利用率。

5.11.具备故障自动报警功能。（压力异常、液位异常），在线压力显示、流量显示、电导显示等。

6、EDI系统要求

6.1 EDI具有再生功能，根据压力、液位等条件自动运行。

6.2具有利用电渗析过程中的极化现象对离子交换填充床进行电化学再生。

7、纯水供应系统要求

- 7.1纯水箱 容量0.25T，无菌不锈钢水箱1台，内置紫外杀菌装置、空气过滤装置。

7.2纯水泵1台。

7.3.纯水管道采用304不锈钢材质。

- 手术中心、耳鼻喉科、口腔科水处理要求：

1．主要技术指标要求：

1.1．产水水质：符合国家卫生部WS 310-2016提出的用水要求；

1.2．纯水产水量：≥600L/H（25℃）；

1.3．工艺要求：反渗透+除菌装置，恒压供水。

1.5．离子去除率：≥99%，细菌、内毒素去除率：≥99.9%

1.6．设备的电气安全性能应符合GB 9706.1-2007中I类设备的要求，电器控制系统严格按照CE标准设计，电器柜IP防护等级达到IP43

1.8．主机采用卫生级304不锈钢材料，结构紧凑简洁美观。

2、工作环境要求:

2.1原水水质：原水水质符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

2.2电源要求：三相380V/50HZ

2.3环境要求：≦80%RH

3、预处理性能要求：

3.1源水泵1台。

3.2砂过滤器，制器，1台。

3.3活性炭过滤器，控制器，1台。

3.4软化器，控制器，1台。

4、反渗透主机性能要求：

4.1反渗透主机架采用卫生级304不锈钢材质，控制柜集成主机架，防护等级达到IP43,做到水电分离。

4.3反渗膜，采用2支。

4.4反渗膜壳采用卫生级不锈钢材质，数量2支,品牌产品。

4.5控制阀门要求电动控制阀门。

4.6反渗透主机具备浓水回收功能。

4.7高压泵1台。

5、纯水供应系统

- 5.1纯水箱 容量0.5T，无菌不锈钢水箱1台，内置紫外杀菌装置、空气过滤装置。

5.2纯水泵1台。

6、工艺要求：RO工艺

6.1全自动控制，操作方便；

6.2具备无水保护、压力保护等多种安全自锁装置。

6.3具备节水功能，有效的提高水源利用率。

6.4主机架需采用不锈钢材质；

6.5具有故障自动报警功能；

6.6具有在线压力显示、流量显示、电导显示等功能。

6.7液位控制：当纯水箱达到高液位以上，反渗透自动停止制水；当纯水箱达到中液位以下，反渗透自动启动制水；

6.8压力控制：反渗透装置中在低压保护时压力开关应在水压0.05MPa 以下即能停止水泵；

6.9具有缺水保护功能，低液位保护时低液位应停止水泵，并有提示报警。

6.10预处理过滤器：能够定时自动清洗或具有再生功能。

6.11反渗透装置：具有开机自动低压冲洗功能。

6.12原水回收率：≥60%；

6.13反渗透设备的脱盐率应＞96%；

6.14符合GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》；

- 售后服务

1. 设备原厂整机1年质保，制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务。

1.1电话咨询

制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，制造商应在4小时内到达现场进行处理。

1.3技术升级

在质保期内，如果制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 1.4服务机构

制造商需在四川省内有制造商直属服机构，提供制造商服务机构工商证明文件。

2.质保期外服务要求：

2.1质量保证期过后，制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。