## Sheet1
监 控 及 数 据 存 储 设 备 清 单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 数量 | 提供设备型号及参数响应 |  |  | 备注
[6 empty] | 单价 | 金额
1 | 一体化快球摄像机 | 400万网络红外球机； 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米 支持20倍光学变焦，16倍数字变焦 | 台 | 13
2 | 彩色半球摄像机 | 400万，1/2.7” Progressive Scan CMOS日夜型星光级半球型网络摄像机，红外20~30米，支持智能报警 | 台 | 108
3 | 彩色防暴半球摄像机 | 400万1/3” CMOS ICR日夜型半球网络摄像机,摄像机传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 快门 1/3秒至1/100,000秒 | 台 | 103
4 | 枪型彩色摄像机 | 400万，1/2.7” Progressive Scan CMOS日夜型星光级筒型网络摄像机，红外30米，支持智能报警。包括枪机安装支架。 | 台 | 23
5 | 吸顶式拾音器 | 1.名称：吸顶式拾音器 2.参数：符合相关技术要求及达到系统运行要求 | 台 | 59
6 | 拾音器电源 | 采用ECM高感度麦克风，声音清晰、抗干扰能力强；高保真、低噪音、宽动态，360°全向拾音； | 个 | 59
7 | 摄像机电源 | 1.名称：摄像机电源 2.型号：DC12V1A | 个 | 234
11 | 存储/转发一体化服务器 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播； 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除； 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设； | 台 | 5 |  |  |  | 存储容量90天
13 | 硬盘 | 企业级硬盘； 尺寸：3.5英寸； 容量： 6000G； 转速： 7200 转； 接口： SATA3 6Gb/S； | 块 | 217
14 | 交换机 | 1.名称：交换机 2.参数：24口百兆电＋2口千兆光电复用可网管以太网交换机（含1块千兆多模光模块） | 台 | 22
15 | 19英寸机柜 | 1.名称：42U机柜 2.规格型号：19英寸 | 台 | 1
16 | UPS供电电源 | 额定容量 40kVA 输入指标 输入相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输入额定电压 380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围 ±25% 输入频率变化范围 （50/60）±5Hz 输入功率因数 ＞0.95(加谐波滤波器) 输入限流 1.25倍额定电流（0.1～1.25可设置） 整流器延时启动范围 10S(1～300可设置) 旁路输入电压范围 ±20% 电池电压 360VDC 电池节数 12V30节（28、29、31、32节 可选） 电池充电电流 充电速率×电池容量×电池组数（充电速率、电池容量、电池组数可设置） 输出指标 输出相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输出额定电压 380 Vac /400 Vac /415Vac 输出电压稳压精度 ±1% 输出电压微调 0V(±1～±5V可设置) 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度 ≤2%(阻性负载）；≤5%（非线性负载） 输出电流峰值系数 3:1 逆变过载能力 负载≤105%时，可长时间工作；105%<负载≤110%时，60分钟后转旁路输出；110%<负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%<负载≤150%时，1分钟后转旁路输出；负载＞150%时，200毫秒后转旁路输出； 系统指标 系统效率 在线模式：≥93%，ECO模式：≥98% 切换时间 0 ms 并机数量 ≥6台 保护功能 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 通信接口 标配：RS232、RS485、干接点；选配：SNMP卡、温度补偿配件 显 示 5.7寸LCD显示屏 工作环境 运行温度 0～40℃ 贮存温度 -25℃～55℃（不含电池） 相对湿度 0%-95%（无冷凝） 海拔高度 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% 防护等级 IP20 噪 声 ＜65dB（距离设备1米处） 其它特性 主机尺寸（宽×深×高 ）mm 400×800×1100 净 重 ( kg ) 210 颜 色 黑色（可订制其他颜色） | 台 | 1 |  |  |  | 1、一体化球机：单点功率50W；2、彩色半球：单点功率12W；3、彩色枪机：单点功率：12W；4、拾音器：单点功率0.25W；5、存储转发一体化服务器(含医院监控存储扩容设备)功率：1600W（双电源）；6、交换机：单台功率50W。7、整体负载概算功率23KW，预留10KW。
17 | 后备电池 | 参数：12V；150AH；重量：30KG | 节 | 30 |  |  |  | 满足40KWUPS机头1小时后备供电
18 | 电池柜 | 16C | 套 | 2
19 | 摄像机接入授权 | 247个摄像头接入授权。 | 个 | 300
20 | 辅助材料 | 网络跳线300根，等其他设备安装需要的辅助材料。 | 根 | 300
| 金额合计 |  | 要求保修2年，含运输、安装、税费等费用
公司(盖章): 法定代表人或授权人(签字)： 联系电话: 日期：