一、工程概况

综合楼中央空调采用的冷却塔，位于屋面，共设有3台喷雾式冷却塔（自然冷却），因技术落后、冷却塔使用时间较长、散热能力下降，需更新改造。

- 改造方案：

更换屋顶冷却塔及其配管、阀门。拟更换为3台强制风冷冷却塔，单台冷却塔处理能力500m³/h（环境湿球温度28℃，冷却塔进水温度37℃，出水温度32℃）。

原有主管道保留。为减少能量损失，屋面冷却塔出水管支管及主管均采用50厚橡塑保温，保温后外表面采用0.6mm厚铝皮作保护层。

由于现采用的冷却塔为有风机的冷却塔，其外形尺寸及基础尺寸与原有冷却塔不一致，需另行设置冷却塔基础。为减少对屋面防水的破坏，新基础在原基础上根据所购冷却塔的基础要求另行设置槽钢或工字钢基础。

三、工作范围

1、拆除原冷却塔设备及其管道、线缆、线管、阀门等材料，拆除的原冷却塔设备材料、垃圾清运并无害化处理；保留原冷却水主管道。

2、新购3台不锈钢逆流鼓风式方型冷却塔。包含新购冷却塔组件、配件的吊运、组装装及施工垃圾清运；

3、与新购冷却塔设备配套的各型管道及阀门的采购和安装、调试；

4、新购冷却塔设备钢构基础设计与制作；

5、室外管道的保温，保护层的制安。

6、设备电机、风机电源及就地变频控制柜采购与安装、调试。（包括与制冷系统的联合调试）

四、技术要求

安装133mm无缝钢管与连接门急诊医技大楼和医院供气主管，并安装76mm冷凝水回水管到锅炉房。

五、商务要求

施工单位具有压力管道施工资质。现场踏勘制作方案报价。