## Sheet1
住院部及老工作区2020年电力检测保养项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 500箱变 | 1台 | 变压器分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机温控器的测试
变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘
2 | 630箱变 | 1台 | 变压器分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机温控器的测试
变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘
3 | 1250KVA干式变压器 | 2台 | 26个低压屏各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试
4 | 1600KVA干式变压器 | 1台 | 变压器线圈绝缘测试、风机温控器的测试
5 | 高压室至3号干变高压电缆 | 95mm2x60m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
6 | 高压室至1.2号干变高压电缆 | 95mm2x20mx2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
7 | 高压室至箱变高压电缆 | 70mm2x100m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
8 | 门诊到住院部高压电缆 | 185mm2x150mx2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
9 | 高压柜 | 13个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘
10 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试
11 | 绝缘胶垫 | 180m2 | 耐压试验
12 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试
注：所有项目按照国家标准检测试验保养
维修项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 直流屏 |  | 维修保养
2 | 补偿柜指示灯 |  | 10个
3 | 1.2.3号变压器冷却风机 | 6台 | 维修保养
门诊2020年电力检测保养项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 1、2、3、4号1000KVA干式变压器 | 4台 | 71个低压屏各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试
2 | 5号800KVA干式变压器 | 1台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试
3 | 6号1000KVA有载调压干式变压器 | 1台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试
4 | 高压室至干变高压电缆 | 95mm2x58m*6 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
5 | 高压柜 | 17个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘
6 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试
7 | 分接开关柜 | 1个 | 真空开关电流试验、避雷器试验
8 | 专线高压电缆 | 300mm2x1300m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
9 | 户外真空开关及避雷器 | 1组 | 真空开关电流试验
10 | 保安负荷高压电缆 | 185mm2x180m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
11 | 绝缘胶垫 | 560m2 | 耐压试验
12 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试
13 | 母线槽4000A1250A |  | 除尘、紧固、接地电阻检测
注：所有项目按照国家标准检测试验保养