简阳人民医院门诊楼中央空调系统

维保技术服务要求

- 门诊中央空调维保服务范围

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 功率（Kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶式新风机 | 台 | 78 | 美的 |  |  |
| 2 | 风机盘管 | 台 | 1513 | 格力 |  |  |
| 3 | 排风机 | 台 | 122 |  |  |  |
| 4 | 冷冻水泵 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 冷却水泵 | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 热水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 凝结水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 集水器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 分水器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 膨胀水箱 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 凝结水箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 管壳式换热器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 离心机 | 台 | 2 | 麦克维尔 | 399 | 具备厂家授权 |
| 14 | 螺杆机 | 台 | 1 | 麦克维尔 | 159 |  |
| 15 | 多联机空调室外机组 | 台 | 6 | 格力 |  |  |
| 16 | 新风室外机组 | 台 | 5 |  |  |  |
| 17 | 薄型风管天井式多联机 | 台 | 102 |  |  |  |
| 18 | 多联机吊顶式新风机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 19 | 超低噪声冷却塔 CLA-150 | 台 | 8 |  |  |  |

2、门诊中央空调维保服务要求

2.1维保类型为技术保，提供两名专业维保人员24小时驻场值守（提供承诺函，自拟）。中央空调运行时段至少有2人值守，其中至少1名技术工人在场，冷暖季节转换调试时段，要求不少于3人值守，其中至少一名专业工程师、一名技术工人在场；提供24小时紧急故障处理和意外事件的技术性服务（含节假日）。

2.2提供年度、月度和季度维保计划及工作方案，提供中央空调主要设备的运行、维护保养与检修记录,记录正确完整，每月归档。

2.3建立每月巡查制度，有完整的巡查记录、计划维修通知及协调，有完善的维修防护措施、问题追踪记录；巡检发现故障，及时形成检查报告，并提出合理的建议和维修措施，递交给甲方。

2.3提供中央空调突发事件应急预案。有应急流程、应急小组人员名单及联系电话。

2.4单件金额在500元以下的零配件费用包含在维保费用内。

2.5维保单位应配合院方开展压力容器及安全附件的检测工作，负责定期拆除、安装安全附件。

3、门诊中央空调维护保养工作内容

3.1主机维保服务内容和要求

3.1.1冷水机组（除运行期间的常规巡检外，制冷期内每周一次系统检查，非制冷季每月一次）。巡检维护内容包含机组电源、机组控制线路、机组氟系统、机组润滑系统、机组传感器检查校正、机组蒸发器、机组冷凝器、机组油分离器、机组运行参数检查、调整，程序的更新升级、 机组阀门润滑及防锈处理、机组出现故障前预判及处理 。

3.1.2中央空调冷冻水及末端风机（每月进行一次）。维护保养内容包含控制系统、系统管路、末端盘管、风机除碳处理、阀门润滑及防锈处理、盘管、风机除垢及清洗。

3.1.3中央空调水系统及水泵。维护保养内容包含水系统、冷却塔清洗、电机、填料、布水器 、膨胀水箱清洁、冷冻水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理、冷却水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理、热水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理、所有管道保温层检查维护、水泵配电控制柜、冷冻水泵润滑及密封检查维护、冷却水泵润滑及密封检查维护、热水泵润滑及密封检查维护。

3.1.4中央空调末端（风机盘管）（每月进行一次）。维护保养内容包含风机盘管进、回风口清洗消毒、风机盘管控制线路及控制器检查维护、风机盘管风轮电机轴承润滑、风机盘管电动二通阀检查维护、风机盘管翅片检查清洗维护（每年进行一次系统清洗）、风机盘管冷凝水盘及冷凝水管清洁维护。

3.1.5多联机系统（每月巡检一次）。维护保养内容包含主机控制线路检查维护、主机氟系统检查维护、主机冷凝器清洗、检查维护、主机蒸发器检查维护、压缩机检查维护，包括绝缘电阻测试，高低压检测，过流过载检测、主机运动部件检查维护、电脑监控机组运行参数检查、调整设置、室内机检查维护。

3.1.6新风机组含新风空调机组（每月巡检一次）。维护保养内容包含机组配电控制柜检查维护、电机及风机轴承润滑性检查维护、风机皮带检查维护、更换，送风管及风阀检查维护、表冷器翅片清洁维护，冷凝水盘及冷凝水管清洁维护、送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒（每年两次）。

3.2冷却塔维保服务内容和要求

3.2.1冷却塔主机（每年进行两次）。维护保养内容包含机组电源检查维护、机组润滑系统检查维护及润滑性检测、机组阀门润滑及防锈处理、机组出现故障前预判及处理、

3.2.2冷却塔水系统（每年进行两次）。维护保养内容包含水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理、所有管道保温层检查维护、给排水水管连接处及阀件检查维护、浮球阀检查维护，排水管路、地漏检查维护、对金属构件进行除锈，刷防锈漆；部分构件进行焊接加固处理。

3.3制热季前完成板式热交换器清洗、除垢（人工费用包含在维保费内），维护保养内容包含热水循环泵检查维护、维修。

- 中央空调通风系统清洗消毒服务内容和要求（需符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）要求）

4.1 维保范围内部件清洗消毒

清洗消毒范围为除风管（送风管、回风管、新风管）、风机盘管交换器以外中央空调通风系统部件，采用专业工具、器械每年度开展2次清洗消毒工作，清洗消毒后的部件均应满足有关标准要求，同时出具合格的检测报告。

4.2 维保范围外部件清洗消毒

根据医院工作需求，必要时采用专业工具、器械单独清洗消毒风管和风机盘管交换器，并出具合格的检测报告，相关费用不包含在维保费用内。

4.3清洗消毒方法

4.3.1风管消毒方法

采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

4.3.2冷却水消毒

冷却水采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

4.3.3过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

过滤网、过滤器、冷凝水盘采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或者喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

4.3.4净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒

净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒的消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

4.3.5 冷凝水消毒

在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

4.4清洗、消毒效果要求

4.4.1清洗效果要求

风管清洗后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/㎡，风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡。部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡。

4.4.2清洗效果要求

中央空调系统消毒后，其自然菌去除率大于90%，风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡，且致病微生物不得检出。冷却水消毒后，其自然菌去除率大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

4.5清洗、消毒效果检测（检测费用包含维保费内）

每年度换季期对中央空调系统清洗、消毒后，由专业的检测机构进行检测，每年度出具2次检测报告，并承诺检测结果均合格。

5、应急处置方案

5.1应急小组构成

由2名维保人员和2名现场特殊操作人员（焊工、登高操作人员）组成应急小组，项目应急人员共计4名。

5.2应急预案执行标准

中央空调运行维护管理应严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》，为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,制定相应应急预案。

5.3 冷水空调机组故障应急处理预案

5.3.1巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用机组。

5.3.2接到设备故障报修后，30分钟内到达维修现场，若故障无法排除，及时上报院方和维保单位，并在事后组织现场分析会作出维修报告、做好维修档案管理。

教育文库文库视频百度题库精品文库学术专区会议中心

5.4风冷热泵机组突发故障应急处理预案

若出现风冷热泵机组运行参数与设计参数出现明显的偏差时，需及时排除故障，保证系统安全、高效、节能地运行。主机若出现故障可以调节阀门转换系统，应急启动备用机组，确保系统正常运行。

附件：

中央空调维修常用配件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管电机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机盘管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风机电机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 压力/压差保护器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 油过滤器 |  |  |  |  |  |
| 6 | Y型过滤器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高压开关 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高压传感器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 低压传感器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 氟利昂 |  |  |  |  |  |
| 12 | 四通阀 |  |  |  |  |  |
| 13 | 室内机主板 |  |  |  |  |  |
| 14 | 内机电磁阀 |  |  |  |  |  |
| 15 | 室外机电磁阀 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室外机风机电机 |  |  |  |  |  |
| 17 | 室内机风机 |  |  |  |  |  |
| 18 | 排水泵 |  |  |  |  |  |
| 19 | 冷冻机油 |  |  |  |  |  |
| 20 | 控制器 |  |  |  |  |  |
| 21 | 油分离器 |  |  |  |  |  |
| 22 | 高低压传感器 |  |  |  |  |  |