## Sheet1
简阳市人民医院住院部及老工作区2021年电力检测保养项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 500箱变 | 1台 | 变压器分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机，温控器的测试
变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘
2 | 630箱变 | 1台 | 变压器分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机，温控器的测试
变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘
3 | 1250KVA干式变压器 | 2台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
4 | 1600KVA干式变压器 | 1台 | 变压器线圈绝缘测试、风机温控器的测试
5 | 高压室至3号干变高压电缆 | 95mm2*60m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
6 | 高压室至1.2号干变高压电缆 | 95mm2*20m*2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
7 | 高压室至箱变高压电缆 | 70mm2*100m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
8 | 门诊到住院部高压电缆 | 185mm2*150m*2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
9 | 高压柜 | 13个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘
10 | 住院部低压屏 | 26个 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
11 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试
12 | 绝缘胶垫 | 180m2 | 耐压试验
13 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试
14 | 自动切换柜 | 7个 | 开关、信号测试；各个节点螺栓紧固除尘
注：所有项目按照国家标准检测试验保养
简阳市人民医院门诊2021年电力检测保养项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 1、2、3、4号1000KVA干式变压器 | 4台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
2 | 5号800KVA干式变压器 | 1台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
3 | 6号1000KVA有载调压干式变压器 | 1台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
4 | 高压室至干变高压电缆 | 95mm2*58m*6 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
5 | 高压柜 | 17个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘
6 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试
7 | 分接开关柜 | 1个 | 真空开关电流试验、避雷器试验
8 | 专线高压电缆 | 300mm2*1300m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
9 | 门诊低压屏 | 71个 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试
10 | 户外真空开关及避雷器 | 1组 | 真空开关电流试验
11 | 保安负荷高压电缆 | 185mm2*180m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验
12 | 绝缘胶垫 | 560m2 | 耐压试验
13 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试
14 | 自动切换柜 | 9个 | 开关、信号测试；各个节点螺栓紧固除尘
注：所有项目按照国家标准检测试验保养
维修项目
序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容
1 | 直流屏 | 4台 | 保养
2 | 住院部补偿柜指示灯 | 20个 | 更换指示灯
3 | 1.2.3号变压器冷却风机 | 6台 | 维修保养
4 | 住院部自动切换柜 | 1台1600A | 维修保养
5 | 500KVA箱变补偿电容 | 10个20Kvar | 更换
全院配电设备合计
| 配电屏数量 | 配电箱数量 | 开关箱数量
住院楼 | 177 | 352 | 23
行政楼 | 2 | 20 | 1
供应楼 |  | 11 | 3
放疗楼 | 1 | 10 | 1
综合住院楼 | 2 | 30 | 2
感染科 | 2 | 18 | 3
制氧中心 | 1 | 3
锅炉房 | 2 | 3
洗浆房 | 1 | 3 | 2
老体检中心 | 2 | 3 | 1
公寓楼 | 1 | 2 | 3
老120 | 1
门急诊 | 166 | 237 | 22
影像楼 | 4 | 7 | 1
合计 | 362 | 699 | 62
要求
1 | 维保单位每年年检一次
2 | 接地电阻每月检测一次
3 | 户外架空线路每月巡视检查一次
4 | 门诊住院部高低压配电室每月检查一次
5 | 门诊住院部高低压配电室夏天（6，7,8月）每半月检查一次
6 | 全院各楼栋配电屏夏季和冬季各一次检查保养