# 简阳人民医院视频监控建设需求

# 一、现状

简阳市人民医院住院大楼监控与2012年启用，采用的模拟监控终端，监控设施存在以下问题：

- 原有模拟系统设备老化、处于故障高发期、未接入新门急诊大楼统一管理。

- 运行维护成本高，随着设备的逐渐老化 ，系统的管理和维护成本也越来越高，维修难度越来越大。

- 2019年新建系统，虽然采用高清设备，但并无智能应用，只监不控。

- 无人脸识别系统，只能回看录像，无法对犯罪嫌疑人、患者走失、医托医闹号贩子高效识别抓捕驱离，无法对事件快速追溯。

# 二、建设目标

医院视频监控系统建设的最终目标是实现以视频监控物联网等ICT技术为支撑，建成“无死角高清全覆盖、全网智能、可视化运维”的视频监控及应用功能完备的安防应用系统，切实保障医院人财物的安全，包括医护人员、患者和家属人身安全、财产安全，以及医院内重要财物的安全包括重要医疗设备、信息通信设备等。

- 具体需求

本次监控改造及新建系统，要求接入新门急诊大楼监控中心统一管理。具体建设需求包括如下：

- 所有摄像头均采用数字高清，不低于400万像素；

- 护士站、收费区、谈话间采用带拾音功能的摄像头；

- 住院二楼手术室和ICU区域独立组网，本地控制和查看，显示区域设在手术室护士站；

- 新生儿科独立组网，本地显示；

- 谈话间独立组网，设置权限，可显示本房间的图像；

- 各楼层护士站、食堂和机电控制中心能显示本区域实时视频图像；

- 人脸识别摄像机要求抓拍率高于99%；

- 部分区域摄像机智能化，支持人群态势分析，包括排队长度统计,区域人数统计,人流量统计智能功能，摄像机采用开放的架构摄像机，智能算法可灵活按需加载。

- 所有监控存储时间不得低于90天（包括原有200路高清点位存储时间由一个月延长至90天）；

- 为了确保视频存储的高可靠和灵活的可扩展特性，视频存储系统采用视频云存储技术，视频云存储系统采用私有云本地化部署，采用全对称分布式架构，不额外配置元数据管理节点，支持集群平滑线性扩容；

- 为了确保监控终端设备的高可靠性，采用UPS供电系统，保证监控设备设备在断电情况下正常工作1小时。机房采用精密空调制冷，保证机房设备正常工作。

- 系统组成

根据医院视频监控系统现状及建设目标，本次视频监控主要包括但不限于以下设备及功能：

| 序号 | 系统及设备名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频监控采集 | 高清网络目标识别摄像机（室内） | 11 | 台 |
| 2 |  | 高清网络目标识别摄像机（室外） | 7 | 台 |
| 3 |  | 高清网络车牌识别摄像机 | 1 | 台 |
| 4 |  | 高清网络室外球机 | 7 | 台 |
| 5 |  | 高清网络室内球机 | 1 | 台 |
| 6 |  | 高清网络室外枪机 | 15 | 台 |
| 7 |  | 高清网络室内枪机 | 76 | 台 |
| 8 |  | 高清网络半球 | 242 | 台 |
| 9 |  | 高清网络拾音半球 | 64 | 台 |
| 10 |  | 高清网络全景摄像机 | 18 | 台 |
| 11 |  | 高清网络防暴摄像机 | 15 | 台 |
| 12 | 二、网络传输 | POE交换机 | 25 | 台 |
| 13 |  | 接入交换机 | 2 | 台 |
| 14 |  | 机房汇聚核心交换机 | 1 | 台 |
| 15 | 三、视频图像存储 | 视频存储服务 | 4 | 台 |
| 16 | 四、视频图像智能分析 | 视频分析服务 | 1 | 台 |
| 17 | 五、医院智能安防管理平台 | 系统管理 | 1 | 套 |
| 18 |  | 综合态势 | 1 | 套 |
| 19 |  | 可视化平面 | 1 | 套 |
| 20 |  | 视频应用 | 1 | 套 |
| 21 |  | 视频接入网关 | 1 | 套 |
| 22 |  | 视频上墙 | 1 | 套 |
| 23 |  | 人员智能应用 | 1 | 套 |
| 24 |  | 智能告警管理 | 1 | 套 |
| 25 |  | 平台服务器 | 2 | 台 |
| 26 | 六、显示控制 | 解码器 | 1 | 台 |
| 27 |  | 8路硬盘录像机 | 48 | 台 |
| 28 |  | 32路硬盘录像机 | 6 | 台 |
| 29 |  | 网络键盘 | 1 | 个 |
| 30 |  | 监视器 | 48 | 台 |
| 31 |  | 监视器 | 6 | 台 |
| 32 | 七、动力环境 | UPS | 1 | 台 |
| 33 |  | 电池 | 40 | 块 |
| 34 |  | 空调 | 1 | 台 |
| 35 | 八、配套件及工程量 | 6U壁挂机柜 | 25 | 个 |
| 36 |  | 1.2米机柜 | 1 | 个 |
| 37 |  | 2M服务器机柜 | 1 | 个 |
| 38 |  | 理线架 | 25 | 个 |
| 39 |  | 光纤理线架 | 1 | 个 |
| 40 |  | 4芯单模光纤线 | 4000 | 米 |
| 41 |  | 光模块 | 48 | 块 |
| 42 |  | 网络传输线 | 35000 | 米 |
| 43 |  | 电源线6平方（三色线） | 100 | 米 |
| 44 |  | 电源线3*1.5 | 4000 | 米 |
| 45 |  | PVC管材 | 23000 | 米 |
| 46 |  | 监控立杆 | 5 | 根 |
| 47 |  | 抱杆箱 | 5 | 个 |
| 48 |  | 地笼安装 | 5 | 套 |
| 49 |  | 挖沟填埋 | 150 | 米 |
| 50 |  | PDU | 26 | 个 |
| 51 |  | 辅材 | 1 | 批 |
| 52 | 九、服务 | 软件定制服务 | 1 | 人月 |
| 53 |  | 维保服务 | 1 | 年 |
| 54 |  | 对接服务 | 1 | 项 |
| 55 |  | 工程及调试 | 1 | 批 |

- 设备参数指标

注：方案设计中所用设备满足技术参数中“★”标注的优先考虑。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络目标识别摄像机（室内） | - 采用 500万像素红外AI筒型摄像机； - 采用1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm; - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - ★具有目标抓拍功能：同一视频画面中，最多可同时检测20张运动人脸目标； - ★具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持1500张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ★支持智能分析功能（如：过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、移动侦测、区域进入/离开、快速移动、区域人数统计、排队长度统计、热度图）; - ★可支持智能算法灵活按需加载； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持2路报警输入，1路报警输出； - 支持1路音频输入（1路LINE IN），1路音频输出（1路LINE OUT）； - 支持防护等级：≥IP67； - 电源：DC12V，POE； |
| 2 | 高清网络目标识别摄像机（室外） | - 采用500万像素红外AI筒型摄像机； - 采用1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm; - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - ★具有目标抓拍功能：同一视频画面中，最多可同时检测20张运动人脸目标； - ★具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持1500张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ★支持智能分析功能（如：过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、移动侦测、区域进入/离开、快速移动、区域人数统计、排队长度统计、热度图）; - ★可支持智能算法灵活按需加载； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持2路报警输入，1路报警输出； - 支持1路音频输入（1路LINE IN），1路音频输出（1路LINE OUT）； - 支持防护等级：≥IP67； - 电源：DC12V，POE； |
| 3 | 高清网络车牌识别摄像机 | - 采用500万像素柔光AI筒型摄像机,支持PoE供电; - 图像传感器：不小于1/2.7" CMOS; - 图像尺寸：≥2560×1920;帧率支持 30/25fps可设置; - 处理器：内置CPU、GPU、NPU一体化芯片； - 镜头焦距: 7-35mm;补光距离≥30m; - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； - 支持MJPEG/H.264/H.265视频编码; - ★支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ★支持智能算法模块动态加载； - ★可识别不低于5种车牌颜色、10种车牌、12种车身颜色、24种车型、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息； - 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出； - 支持防护等级≥IP67； |
| 4 | 高清网络室外球机 | - 采用500万像素星光级红外球型摄像机,支持PoE 供电； - 支持1 TOPS算力;采用1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;帧率:30/25fps可设置； - 镜头焦距:不低于5-165mm，不低于33倍光学变倍; - 支持水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； - 支持红外补光距离≥150m; - 动态范围≥120dB； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0005Lux； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； - 视频编码格式支持 MJPEG/H.264/H.265； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ★支持智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）； - 支持1个RJ45以太网口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； - 支持防护等级≥IP66； |
| 5 | 高清网络室内球机 | - 采用500万像素星光级红外球型摄像机,支持PoE 供电； - 支持1 TOPS算力;采用1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;帧率:30/25fps可设置； - 镜头焦距:不低于5-165mm，不低于33倍光学变倍; - 支持水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； - 支持红外补光距离≥150m; - 动态范围≥120dB； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0005Lux； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； - 视频编码格式支持 MJPEG/H.264/H.265； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ★支持智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测）； - 支持1个RJ45以太网口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出； - 支持防护等级≥IP66； |
| 6 | 高清网络室外枪机 | - 采用400万像素红外筒型摄像机； - 图像尺寸≥2560×1440;帧率:25fps； - 镜头焦距:6mm; - 支持最低照度:彩色:≤0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启); - 支持红外补光距离≥50m; - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG可选； - ★智能编码：支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70% ；双码流均支持智能编码； - ★抗丢包：具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - ★安全启动：具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - 电源：支持DC12V，POE供电； - 防护等级≥IP67，工作温度:-30℃~60℃。 |
| 7 | 高清网络室内枪机 | - 采用400万像素红外筒型摄像机； - 图像尺寸≥2560×1440;帧率:25fps； - 镜头焦距:6mm; - 支持最低照度:彩色:≤0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:≤0.0025Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启); - 支持红外补光距离≥50m; - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG可选； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70% ；双码流均支持智能编码； - ★具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - ★具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - 电源：支持DC12V，POE供电； - 防护等级≥IP67，工作温度:-30℃~60℃。 |
| 8 | 高清网络半球 | - 采用500万像素红外半球型摄像机;支持1 TOPS算力; - 图像尺寸≥2560×1920; - 支持最低照度彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 镜头：支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选； - 支持红外补光距离≥30m; - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG编码可选； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70%；三码流均支持智能编码； - ★具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - ★具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； - 具有智能分析功能（如：过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、移动侦测、区域进入/离开、快速移动、区域人数统计、排队长度统计、热度图）； - 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持1路内置MIC； - 支持防护等级≥IP67； - 电源：支持DC12V，POE,PoE供电。 |
| 9 | 高清网络拾音半球 | - 采用500万像素红外半球型摄像机;支持1 TOPS算力; - 图像尺寸≥2560×1920; - 支持最低照度彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 镜头：支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选； - 支持红外补光距离≥30m; - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG编码可选； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70%；三码流均支持智能编码； - ★具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - ★具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； - 具有智能分析功能（如：过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、移动侦测、区域进入/离开、快速移动、区域人数统计、排队长度统计、热度图）； - 支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持1路内置MIC； - 支持防护等级≥IP67； - 电源：支持DC12V，POE,PoE供电。 |
| 10 | 高清网络全景摄像机 | - 采用1/2.7" 500万像素逐行扫描CMOS图像传感器；图像尺寸≥2560×1920； - 内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片； - 支持最低照度彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0005Lux； - 支持镜头焦距≤1.85mm； - ★水平视场角≥155°;垂直视场角≥110°； - 支持红外补光距离≥20m； - ★支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ★支持智能算法模块动态加载； - 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选； - 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1组音频输入/输出、2个告警输入、1个告警输出； - 支持防护等级≥IP67； - 支持DC12V，PoE供电； |
| 11 | 高清网络防暴摄像机 | - 采用400万像素多算法筒型摄像机;支持2TOPS算力; - 图像尺寸≥2560*1440，帧率30/25fps可调； - 最低照度彩色≤0.001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:≤0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门)； - 支持内置电动变焦镜头，焦距范围12-55mm； - 支持补光距离≥30m； - ★具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ★支持人群密度统计、排队长度检测和人流量统计功能； - ★支持人脸和人体的关联抓拍，支持人脸、人体的属性识别和人流量统计功能； - ★支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍； - 支持1个RJ45以太网口、1个RS485接口、2个报警输入、1个报警输出、1个音频输入、1个音频输出； - 支持防护等级≥IP67、防暴等级≥IK10； - 支持AC24V，PoE+供电； |
| 12 | POE交换机 | - 24个10/100/1000BASE-T以太网端口 - 24个端口支持PoE+ - ★支持MAC地址≥4K - 4.★24个千兆光口 POE功率大于等于350W - 5.★交换容量≥48Gbps - 6.★包转发率≥36Mpps |
| 13 | 接入交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥49Mpps，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； - 支持 1024 个Portal认证用户同时在线； - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持VLAN内端口隔离 - 支持Smart link - ★支持MAC地址≥16K； - 支持ARP表项≥2K； - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； - 支持跨设备链路聚合 ； - 支持CPU防攻击、动态ARP检测、IP 源地址保护、PPPoE+ 、安全启动多种安全特性； - 支持Telemetry技术，实时进行数据采集 ； - 支持管理员通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，实现智能化运维； - ★支持能效以太网EEE，节能环保 - 支持交流供电，业务口防雷：共模±10kV，电源口防雷：差模±5kV，共模±5kV |
| 14 | 机房汇聚核心交换机 | 1.★交换容量≥19Tbps，包转发率≥1400Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3，配置双主控/双电源，48个千兆以太网光端口； 2.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 3.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 4.支持802.1X、MAC、Portal等认证方式； 5.支持整机MAC地址≥1M，MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K，ARP学习速率≥1000/s 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 8.支持整机ACL表项≥256K 9.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10.支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； |
| 15 | 视频存储服务 | 2颗64位8核处理器,64G内存,1.2T OS盘,2XGE+2X10GE网口,4U/34盘,视频管理软件,支持超级编码,2Gbps视频存储,2Gbps实况转发,1Gbps回放，总共含92块16T企业级硬盘 |
| 16 | 视频分析服务 | 2颗64位24核处理器,2.2GHz主频,512G内存,1.2T OS盘,4XGE+4X10GE网口,2U/10盘,最大6张智能分析卡（T4及以上）,1+1冗余电源,4个风扇模组,视频分析软件，支持算法仓 |
| 17 | 系统管理 | 系统支持登陆登出；支持组织机构、用户管理、角色管理、设备管理、平台管理等 |
| 18 | 综合态势 | 提供基于地图的可视化交互界面：包括安全态势、人员态势、车辆态势、设施设备态势、事件态势以饼图，柱状图，趋势图等可视化技术展示综合安防的态势分析 |
| 19 | 可视化平面 | 地图引擎，支持CAD平面地图，并在地图上实现监控点位标注。显示报警消息，并能通过点选图标打开实时/录像视频 |
| 20 | 视频应用 | 支持实时浏览、录像回放、云台控制、告警联动、抓拍管理等功能 |
| 21 | 视频接入网关 | 支持一个主流品牌视频监控平台接入（涉及多平台接入时选配） |
| 22 | 视频上墙 | 支持视频上墙，电视墙显示模块 |
| 23 | 人员智能应用 | 支持人员布控、人员动态和静态检索 |
| 24 | 智能告警管理 | 支持智能告警策略配置、告警查询、告警统计报表等功能 |
| 25 | 平台服务器 | 配置不低于CPU:8核 2.4GHz以上/内存32GBDDR4/磁盘:500GSATA |
| 26 | 解码器 | 1. 4U机箱，配16路HDMI输出; 2. 解码能力：16路4K或128路1080p同时解码能力 3. 单机箱最大支持16路HDMI视频输出； 4. 支持图像巡视、成组、分割、拼接等显示； 5. 支持预案设定和预案管理； 6. 支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果； 7. 支持OSD功能，可叠加标题、系统信息、告警信息等； 8. 支持多条标题编辑，位置可灵活配置； |
| 27 | 8画面解码器 | 1. 预览模式 1/4/6/8画面 2. 解码性能 8MP（4K）：1路@30帧/秒 5MP：2路@20帧/秒 4MP：2路@30帧/秒 2MP（1080P）：4路30帧/秒 |
| 28 | 32画面解码器 | 1. 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32画面 2. 解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路30帧/秒 |
| 29 | 网络键盘 | 全新设计的新型宏指令键盘控制器, 8个宏指令，8个多功能键, 3维摇杆，1个10/100M网络端口,可实现以太网控制功能，可做网络主机主控键盘，带DVR和画面分割器控制功能，可直接控制一体化智能球 |
| 30 | 监视器（利旧） |  |
| 31 | 监视器 | 1. 面板尺寸: 43 寸 2. 显示面积：930mm(W)x523mm(H) 3. 显示比例：16:9 4. 分辩率：1920X1080 5. 亮度：450cd/m² 6. 对比度：1400:1 7. 可视角度：89°/89°/89°/89° 8. 响应时间：8ms |
| 32 | UPS | 1.纯在线式双变换高频 UPS 产品，主机容量20KVA； 2.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%； 3.输入输出制式：支持三进三出、三进单出、单进单出可调。 4.可选择采用立式安装或嵌入 19 英寸标准机柜的机架式安装，面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) ； 5.宽输入电压范围：138-485Vac（线电压），输入电压宽，适应恶劣电网环境。 6.宽输入频率范围：40-70HZ。 7.整机效率：＞95%； 8.直流电压：384V，电池节数 24-40 只可调，现场配置灵活。 9.带载能力强：输出 PF=1，输出端可带更多负载。 10.输出稳压精度高，输出电压；220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 11.低输出电压谐波，输出 THDV：＜2%（线性负载）。 12.具有 LCD+LED 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生； 13.过载能力：125%负载维持 15 分钟，以保障IT 负载高负荷运行的可靠性； |
| 33 | 电池 | 12V38AH |
| 34 | 空调 | 1.总冷量≥20KW；风量≥5400（m3/h）; 2.空调的电气性能应符合IEC标准，能效比（EER）≥3.0； 3.输入电压允许波动范围：380V ±10% ； 4.频率：50Hz±2Hz ; 5.精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能；特别适合小型机房、无人值守机房的应用; 6.温度：室内0℃ ∼ 50℃，室外-20℃~45℃；湿度：20%~80%RH; 7.机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;加热能力≥3（kW），加湿能力≥3（kg/h）； 8.温度调节范围：+18℃ ∼ +45℃，温度调节精度： ±1℃，温度变化率< 5℃/小时; 9.湿度调节范围：20% ∼ 60%RH，湿度调节精度： ±5 %RH; 10.温、湿度波动超限应能发出报警信号; |

- 商务要求

参加调研产品商（或集成商）需提供以下证明资料（或承诺函）：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、未被信用中国网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、未被中国政府采购网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、为保证方案设计符合本院现实需求，报名单位需单独提供一份设备技术参数响应情况表。虚假响应将纳入不良厂商记录。

8、其他要求的报名资料（如有重复，只需提供一份）