简阳市人民医院于2012年新住院大楼修建时，建设了时钟管理系统，当时采用传统的RS232（总线）协议，对住院大楼楼层过道、护士站、手术室、麻醉室等区域的子钟统一授时。到目前已经使用超过10年。目前存在以下主要问题：

1、住院部时钟系统的母钟与区域子钟通讯模块大面积出现故障，造成住院部大面积子钟不能与母钟时间同步，与标准北京时间相差从几分钟到几个小时不等；

2、子钟使用年限长，发光晶体管亮度下降（或者不亮），造成时间显示效果差；

3、由于系统设备、线路等老化，且原厂商无法联系，造成无法保障系统设备的及时维修。

改造清单

- 时钟管理软件：一套

- 子钟：50个

- 网络交换设备

- 24个10/100/1000兆电口，4个千兆光口。

- 1个Console口

- 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps

- 220V  50Hz

- 安装要求：

- 住院部二楼手术室及麻醉科的子钟接入购置的24口交换机后再接入监控系统交换机。其余各楼层点位子钟接入医院现有监控系统交换机。

- 网络配件、辅材等根据实际需要提供。