住院楼医用真空负压机整改要求
医用真空负压机需至少包含＞2台真空泵、＞2套细菌过滤器、1台自动控制柜、真空电磁阀等。
（1）工作调节范围：-0.04MPa～-0.08MPa（可调）

（2）最大吸引量：≥3×300m³/h
（3）电机功率：≤3×8KW（380V）

（4）噪声：室内小于80dB(A)、室外噪音值小于60dB（A）

（5）系统接地电阻：＜10Ω

（6）医用真空负压机属于国家II类医疗器械，须提供投标产品的II类医疗器械注册证。

（7）一体式结构设计，整体集成，配置触摸自动控制柜，可提供系统运行、报警、维护、保养等信息。

（8）配置防回流装置，可避免污物回流，保证设备运行安全，增加系统使用安全。

（9）配置1台自动控制柜（含在医用真空负压机中），通过控制柜的真空吸引机组控制系统控制各真空泵的交替、跟进运行，保证系统连续抽气。当压力高于或低于设定值时均发出声光报警，具备数据远程传送功能，可通过网络连接局域网或互联网专用服务器。
