高低压配电系统年检预试及维保服务项目

- 维保范围

| - 1.2024年电力检测保养项目1（住院部及老工作区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容 |
| 1 | 500箱变 | 1台 | 变压器有载调压分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机，温控器的测试 |
|  |  |  | 变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘 |
| 2 | 630箱变 | 1台 | 变压器有载调压分极开关拆装、换油检查过桥电阻机械结构、风机，温控器的测试 |
|  |  |  | 变压器的线圈测试、避雷器高低压配电屏、各个节点螺栓紧固除尘 |
| 3 | 1250KVA干式变压器 | 2台 | 26个低压屏各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机，温控器的测试 |
| 4 | 1600KVA干式变压器 | 1台 |  |
| 5 | 高压室至3号干变高压电缆 | 95mm2x60m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 6 | 高压室至1.2号干变高压电缆 | 95mm2x20mx2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 7 | 高压室至箱变高压电缆 | 70mm2x100m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 8 | 门诊到住院部高压电缆 | 185mm2x150mx2 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 9 | 高压柜 | 13个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘等 |
| 10 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试 |
| 11 | 绝缘胶垫 | 180m2 | 耐压试验 |
| 12 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试 |
| 注：所有项目按照国家标准检测试验保养 |  |  |  |

| 2.2024年电力检测保养项目2（门急诊） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位/规格 | 包括内容 |
| 1 | 1、2、3、4号1000KVA干式变压器 | 4台 | 71个低压屏各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试 |
| 2 | 5号800KVA干式变压器 | 1台 |  |
| 3 | 6号1000KVA有载调压干式变压器 | 1台 | 各个节点螺栓紧固除尘、变压器线圈测试、风机温控器的测试，变压器有载调压分极开关 |
| 4 | 高压室至干变高压电缆 | 95mm2x58m*6 | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 5 | 高压柜 | 17个 | 真空开关试验、避雷器试验、综保系统整定值的校验、各个节点螺栓紧固除尘等 |
| 6 | 直流屏 | 2个 | 开关、蓄电池容量、整流滤波的测试 |
| 7 | 分接开关柜 | 1个 | 真空开关电流试验、避雷器试验 |
| 8 | 专线高压电缆 | 300mm2x1300m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 9 | 户外真空开关及避雷器 | 1组 | 真空开关电流试验 |
| 10 | 保安负荷高压电缆 | 185mm2x180m | 耐压试验、绝缘电阻测试、泄漏试验 |
| 11 | 绝缘胶垫 | 560m2 | 耐压试验 |
| 12 | 接地装置 |  | 接地电阻的测试 |
| 注：所有项目按照国家标准检测试验保养 |  |  |  |

| 3.维修项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 包括内容 |
| 1 | 直流屏 | 2台 | 维修保养 |
| 2 | 补偿柜指示灯 | 30个 | 更换维修保养 |
| 3 | 变压器冷却风机 | 11套 | 维修保养 |
| 4 | 门诊1号变压器高压终端 |  | 需要重新做终端接头 |
| 5 | 住院部1号低压总进线开关 | 1台 | 维修保养 |
| 6 | 住院部1号第二组自动切换柜 | 1台 | 维修保养 |
| 7 | 630KVA箱变低压自动切换柜 | 1台 | 维修保养 |
| 8 | 500KVA箱变、630KVA箱变电容 | 12组 | 更换维修保养 |
| 9 | 综合微机保护 | 1台 | 维修保养 |
| 10 | 高压真空开关 | 1台 | 维修保养 |
| 11 | 住院部低压室电力互感器 | 17只 | 更换维修保养 |

| 4.全院配电设备合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 配电屏数量 | 配电箱数量 | 开关箱数量 |
| 住院楼 | 177 | 352 | 23 |
| 行政楼 | 2 | 20 | 1 |
| 供应楼 | / | 11 | 3 |
| 放疗楼 | 1 | 10 | 1 |
| 综合住院楼 | 2 | 30 | 2 |
| 感染科 | 2 | 18 | 3 |
| 制氧中心 | 1 | 3 | / |
| 锅炉房 | 2 | 3 | / |
| 洗浆房 | 1 | 3 | 2 |
| 老体检中心 | 2 | 3 | 1 |
| 公寓楼 | 1 | 2 | 3 |
| 老120 | 1 | / | / |
| 门急诊 | 166 | 237 | 22 |
| 影像楼 | 4 | 7 | 1 |
| 合计 | 362 | 699 | 62 |

- 二、服务要求

| 序号 | 要求 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保单位每年对全院高低压配电设备年检预试验一次 | 需符合《电力设备预防性试验规程》以及其他电力行业规范﹑规程的要求，并向采购人提交检查﹑试验报告 |
| 2 | 接地电阻每月检测一次 | 每栋房子的总配电屏接地电阻测试 |
| 3 | 户外架空线路每月巡视检查一次 | 瓷瓶、接地、线路、户外真空开关、刀闸等 |
| 4 | 全院高低压配电室每月巡视检查维护一次 | 高低压配电屏及变压器、开关、二次回路，各楼栋楼层配电间的检查维修维护，检查绝缘、接地、孔洞密封等，发现问题及时维修 |
| 5 | 门诊住院部高低压配电室夏天（6，7,8月）每半月巡视检查一次 | 高低压配电屏及变压器和开关的各个接点有无变色和损伤 |
| 6 | 全院各楼栋配电屏夏季和冬季各一次全面检查保养 | 全院配电箱配电屏的巡视检查 有无问题，有问题及时处理 |
| 7 | 全院绝缘工具等检测试验并提供合格证 | 绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地线等 |
| 8 | 全院所有高压电力设施设备故障 | 抢修、检测、维修保养、快速到现场并提供相应的配件等 |
| 9 | 检测、巡视、记录 | 提供相应的记录、报告、合格证等 |
| 10 | 维保服务响应时间 | 规定维护项目必须执行并记录，遇有维修抢修任务半小时内响应，1小时赶到现场，12小时完成维修抢修 |
| 11 | 全力配合院方做好电力保障工作 | 包括但不限于以上内容，配合院方做好电力保障相关的各项配套服务，包括院方为紧急抢修等安排的临时工作 |