简阳市人民医院电梯维保技术参数要求

- 项目概述

- 简阳市人民医院电梯、扶梯维保

（一）维保范围及报价

| 序号 | 品牌 | 梯号 | 设备号 | 载重（吨） | 层站 | 性质 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTIS | 25 | R2N82247 | 1.6 | 10层/3站 | 医梯 |  |
| 2 | OTIS | 23 | R2N82248 | 1.6 | 10层/3站 | 医梯 |  |
| 3 | OTIS | 26 | R2N82251 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 4 | OTIS | 27 | R2N82252 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 5 | OTIS | 28 | R2N82253 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 6 | OTIS | 29 | R2N82254 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 7 | OTIS | 40 | R2N82255 | 3 | 10层/10站 | 货梯 |  |
| 8 | OTIS | 32 | R2N82256 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 9 | OTIS | 33 | R2N82257 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 10 | OTIS | 36 | R2N82258 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 11 | OTIS | 35 | R2N82259 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 12 | OTIS | 37 | R2N82260 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 13 | OTIS | 38 | R2N82261 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 14 | OTIS | -1F~1F | R2N82263 | / | / | 扶梯 |  |
| 15 | OTIS | 1F~-1F | R2N82264 | / | / | 扶梯 |  |
| 16 | OTIS | 1F~2F | R2N82265 | / | / | 扶梯 |  |
| 17 | OTIS | 2F~1F | R2N82266 | / | / | 扶梯 |  |
| 18 | OTIS | 2F~3F | R2N82267 | / | / | 扶梯 |  |
| 19 | OTIS | 3F~2F | R2N82268 | / | / | 扶梯 |  |
| 20 | OTIS | 3F~4F | R2N82270 | / | / | 扶梯 |  |
| 21 | OTIS | 4F~3F | R2N82269 | / | / | 扶梯 |  |
| 22 | OTIS | 4F~5F | R2N82272 | / | / | 扶梯 |  |
| 23 | OTIS | 5F~4F | R2N82271 | / | / | 扶梯 |  |
| 24 | OTIS | 5F~6F | R2N82274 | / | / | 扶梯 |  |
| 25 | OTIS | 6F~5F | R2N82273 | / | / | 扶梯 |  |
| 26 | OTIS | 6F~7F | R2N82276 | / | / | 扶梯 |  |
| 27 | OTIS | 7F~6F | R2N82275 | / | / | 扶梯 |  |
| 28 | OTIS | 31 | R2N82249 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 29 | OTIS | 30 | R2N82250 | 1.6 | 9层/9站 | 医梯 |  |
| 30 | OTIS | 39 | R2N82262 | 1.6 | 10层/10站 | 医梯 |  |
| 31 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001514 | 1.8 | 16层16站 | 新住院大楼1号 |  |
| 32 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004285 | 1.8 | 16层16站 | 新住院大楼2号 |  |
| 33 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003606 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼3号 |  |
| 34 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004286 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼4号 |  |
| 35 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001515 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼5号 |  |
| 36 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003607 | 1.8 | 16层16站 | 新住院大楼6号 |  |
| 37 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004287 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼7号 |  |
| 38 | 三菱 | LEHY-11 | 1103004286 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼8号 |  |
| 39 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001516 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼9号 |  |
| 40 | 三菱 | LEHY-11 | 1104001517 | 1.8 | 15层15站 | 新住院大楼10号 |  |
| 41 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003469 | 1.8 | 2层2站 | 新住院大楼11号 |  |
| 42 | 三菱 | LEHY-11 | 1104003470 | 1.8 | 2层2站 | 新住院大楼12号 |  |
| 43 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11087 | 0.8 | 9层9站 | 行政大楼13号 |  |
| 44 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11086 | 0.8 | 9层9站 | 行政大楼14号 |  |
| 45 | OTIS | GeN2 comfort | R2N11088 | 1 | 4层4站 | 洗浆供应15号 |  |
| 46 | 幕尼黑 | LMH-SEC | 20100381 | 1.6 | 3层3站 | 放疗大楼16号 |  |
| 47 | 快速 | ZHT1600-CO30 | EX1608N0.0491H | 1.6 | 3层3站 | 新洗浆房17号 |  |
| 48 | 快速 | RLGL-O | EXB10NO.1771 | 1.6 | 5层5站 | 综合住院大楼新18号 |  |
| 49 | 快速 | MRGL-B21 | EX2006072 | 1.6 | 3层3站 | 感染科19号 |  |
| 50 | 快速 | MRGL-P13 | EX2006074 | 1.6 | 3层3站 | 感染科20号 |  |
| 51 | 快速 | MRGL-B21 | EX2006073 | 1.6 | 3层3站 | 感染科21号 |  |
| 52 | 快速 | RLGL-O | EXB10NO.17720 | 1.6 | 4层2站 | 感染科中心实验室22号 |  |
| 53 | 快速 | GeN2Comfort | R2N89119 | 1.6 | 12层12站 | 公寓楼23号 |  |
| 54 | OTIS | 54 | R2N0F436 | 1.6 | 5层5站 | 影像大楼 |  |
| 合计 | 54台 |  |  |  |  |  |  |

*其中序号第31、34、35、37、38、40号电梯即将更换新梯，该6台电梯维保费用根据实际维保时间据实结算（结算费用=6台电梯总维保费用/365天*实际维保天数）。

二、维保服务要求

（一）技术要求

1.法规要求

1.1维保供应商需具备电梯维修资质和特种设备管理相关资质，根据国家、行业有关规定和规范，维保供应商建立电梯运行管理、设备维护、安全管理等制度，做好档案管理。

1.2维保供应商严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯年检报告、特种设备使用标志、维保合同完备。

1.3日常维护保养项目（内容）和要求：电梯维修保养符合《国家制造与安装安全规范》（GB7588-2003）2 号修改单、《电梯维修规范》（GB/T18775-20025）、及《特种设备安全监察条例》的要求，必须达到或超过特种设备技术安全规范TSGT5002-2017《维护保养规则》等国家标准的要求。（若项目实施期间有最新的要求，则以最新的要求为准）。

2.人员要求

维保供应商提供至少 2名专业持证人员提供驻点维保服务（包括周末公休日和法定节假日），提供7* 24小时驻点维保服务，接到报修后10分钟内到达故障现场，并向院方提供、公示驻点人员的姓名、通讯号码及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

3.日常巡检项目及周期

3.1维保供应商每日完成一次巡检工作，逢重大节假日（春节、五一、国庆等）和重要时段（根据院方工作安排）增加临检，每次巡检或故障处置均需出具相应报告以及针对所发现问题的整改报告，并交由院方存档。

3.2每周完成1次安全检查，确保电梯安全运行。

3.3每年进行1次电梯年检前自查（包括电梯承重试验等 )，并出具相应的检查报告。

3.4根据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》相关要求，协助完成“日管控、周排查、月调度”工作。

4.保养及故障处置

4.1维保供应商应具有完善的的电梯故障发现、通报、检修、备案等工作流程，提供7* 24小时驻点维保服务，接到电梯故障报告后，维修人员在 10 分钟内到达现场，每次巡视、检测、故障处置均需当场做记录并在事后出具报告。

4.2每15天内对电梯进行一次例行保养，维保供应商制定例行维护计划表，维保人员按照计划（发生不可抗力情况例外）对该电梯进行日常例行维护。保养符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，将有关维修保养或故障处理的工作记录单一式贰份，交院方签字确认后各自存档。并配合院方建立电梯管理档案资料：包括技术档案（如原理图、接线图等）、维护保养记录、电梯检测资料及其他相关资料。

4.3为了使电梯顺利通过上级主管部门的年度检查，维保供应商需协助市场监督管理局特种设备检验机构实施安全年检，如存在问题须立即整改，确保取得电梯使用合格证（电梯年检费用由院方向相关部门进行支付）。维保供应商须书面通知院方并最终协助质检部门进行年检，保证电梯每年及时通过年审。

4.4维保供应商通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时维修更换故障零配件，保证电梯正常安全顺畅运行。

4.5维保供应商对院方电梯的日常维护保养工作经法定检测单位定期检验，应确保电梯检验项目全部合格。

4.6如因院方使用不当造成电梯故障或损坏，维保供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

4.7维保供应商应杜绝因易损件更换不及时、保养不到位造成停梯（困人）故障发生。

4.8维保供应商应承担因维护、维修不当或不及时所造成的直接损失，应杜绝因维修保养不到位导致同一故障在短时间内（1周内）连续出现。

5.备品备件管理

5.1维保供应商免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂及单价≤1000元的配件（不包含曳引机油），提供库存常备配件清单并承诺零配件到场时间，单价＞1000元的配件由医院据实支付。若配件购买时间较长时，应提供临时备用配件，避免电梯停用时间过长。（维保供应商提供零配件价格清单）

5.2所更换配件必须是原厂全新合格的配件，光幕、主板、变频器、主机等重要部件必须提供原厂证明文件，且更换下来的电子器件应由院方保管。

5.3维保供应商不对牵涉到电梯安全运行的元器件内部进行修理，仅执行更换。在执行本合同上述之保养加油及调整工作时，如发现部分配件受损或必需更换时，须经甲乙双方书面确认方可更换。

6. 应急保障预案

6.1维保供应商有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每半年演练 1 次。

6.2提供7* 24小时驻点维保服务，接到电梯困人故障报告后，维修人员在 10 分钟内到达现场，接到非困人故障后，维修人员在20 分钟内到达现场。如不按规定时间到达现场造成一切后果由维保供应商承担。并记录电梯的运行状态、故障次数，修理次数等重要数据，为保养电梯建立运行档案。技术人员通过对数据的分析，全面了解电梯的运行情况。

7. 违约及事故

维保供应商在对设备维护保养期间应严格按照设备技术规范操作，严格遵守相关安全规章制度，对设备维护保养的质量负责。未做好相关维护工作，未及时发现系统故障和隐患而导致的设备损坏及附带损失，由维保供应商承担相关修复和赔偿责任。

三、 维修配件

电梯维修常用配件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 2 | 翻转踏板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 3 | 梳齿左 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 4 | 梳齿中 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 5 | 梳齿右 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 6 | 导向胶 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 7 | 入口箱盖 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 8 | 扶手带刷 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 9 | 油管 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 10 | 泵 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 11 | 检修插座 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 12 | 急停按钮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 13 | 电源 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 14 | GCS-ECB 控制板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 15 | 扶梯主板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 16 | MESB电子板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 17 | 遥控站板RS4R(ST板) |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 18 | 0.8A保险丝 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 19 | 浪涌抑制器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 20 | 继电器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 21 | 接触器3RT6035-1AL20 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 22 | 变频器散热风扇AFB1224S |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 23 | 直流电源RS-50-24 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 24 | 安川变频器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 25 | 电抗器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 26 | 主开关Q01 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 27 | EMI滤波器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 28 | 接触器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 29 | 接触器SH-4M22-C-220V |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 30 | 按钮开关S53.1 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 31 | 36V开关电源 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 32 | 电源盒 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 33 | FSK2断路器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 34 | 维修电源开关（带地线端子） |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 35 | 故障检测板RSFF |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 36 | 急停按钮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 37 | 电感式接近开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 38 | 扶手带测速传感器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 39 | 编码器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 40 | 流向灯 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 41 | 蜂鸣器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 42 | 扬声器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 43 | 语音系统 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 44 | 梯级和链轮断裂装置 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 45 | 主驱动动链断裂的机械部件 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 46 | 涨紧盒 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 47 | 手提灯(中国) |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 48 | 开启把手 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 49 | 扶手带手动涨紧装置 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 50 | 弓形轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 51 | 弓形轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 52 | 弓形轮（滚轮弓） |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 53 | 编码器抱箍 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 54 | 钥匙开关锁 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 55 | 梯级下照明 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 56 | 扶手导向轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 57 | 扶手导向轮（拖轮） |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 58 | 毛刷封头 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 59 | 感应式接近开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 60 | 行程开关（手动复位） |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 61 | 行程开关（手动复位） |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 62 | 时间继电器 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 63 | 停止按钮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 64 | 停止按钮(龙头端部急停) |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 65 | 扶手带入口开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 66 | 扶手带断带开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 67 | 行程开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 68 | 扶手带入口胶（猪嘴）垫片 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 69 | 制动器电路板(抱闸电路板) |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 70 | 扶手带速度检查滚轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 71 | 楼层板安全开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 72 | 辅助制动器电磁铁电源 |  |  | 个 |  | 不含人工费 |
| 73 | 辅助制动器电磁铁 |  |  | 个 |  | 不含人工费 |
| 74 | 盲文开门按钮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 75 | 直梯灯管 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 76 | 厅门副触点 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 77 | 轿门触点 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 78 | 平层光电 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 79 | 对讲主操作盘 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 80 | 对讲副操作盘 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 81 | 限位开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 82 | 光幕 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 83 | 对讲电话 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 84 | 轿门开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 85 | 厅门重锤刚丝绳 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 86 | 护栏开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 87 | 随行电缆 |  |  | 米 |  | 不含人工费 |
| 88 | 钢带 |  |  | 米 |  | 不含人工费 |
| 89 | 网络传输器从端 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 90 | 直梯控制柜操作板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 91 | SPBC |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 92 | 厅门开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 93 | 急停开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 94 | 主板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 95 | 松闸电磁 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 96 | 外呼显示板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 97 | 外呼按钮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 98 | 厅门限位球 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 99 | 厅门门球 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 100 | 偏心轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 101 | 挂板轮 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 102 | 应急电源电池 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 103 | 轿门门刀 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 104 | 轿门皮带 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 105 | 导靴 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 106 | 油壶 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 107 | 控制柜空开 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 108 | 轿厢显示板 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 109 | 缓冲器开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 110 | 限速器安全开关 |  |  | 个 |  | 含人工费 |
| 111 | 曳引机油 |  |  | kg |  |  |