维保项目及要求

一、 项目概述

简阳市人民医院燃气蒸汽锅炉技术服务要求

（一）服务范围

“方块”牌 WNS5-1.25-Q  燃气蒸汽锅炉2台。

（二）服务要求

维保单位需具备锅炉相关维修资质，提供包括但不限于维保范围内锅炉巡检、保养，设备功能指标测试、参数设置，电子设备（仪器仪表）的检查，故障排查处置，零部件、耗材更换以及修理等项服务。

1.日常巡检项目及周期

每季度进行巡检服务，包括对锅炉系统设备进行保养、常规检查、调整，包括但不限于以下内容。

（1）燃烧机、控制系统维保：

风机、风门执行器、燃烧头系统、燃料/空气调节系统、点火系统、气体过滤器、调压阀、主电磁阀、程序控制器的检测保养；

锅炉控制系统:蒸汽压力控制、锅炉水位控制、联锁保护等的维护保养；

燃烧器和蒸汽压力控制、锅炉水位控制、联锁保护的核准调校等。

（2）保温修复：

锅炉本体外部保温修复，锅炉内检时对人孔手孔的开启及密封恢复。

（3）水处理装置维保：

内、外部清洁；

更换水处理装置失效树脂，完成调试，达到国家相关要求。

每次现场维保结束，提供维保记录单，以便我院随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

2.故障处置及临检安排

（1）维保单位具有完善的的锅炉系统故障发现、通报、检修、备案等工作流程；每次巡视、检测、故障处置均需当场做记录并在事后出具报告。

（2）维保单位应提供7×24小时服务响应，接到故障通知后，应保证在2小时内到达现场对设备实施检修，若未能及时维修、维保不当或失误造成的纯水设备损坏及由此产生的损失由维保单位承担。对因常备/易损配件导致的故障，应在2小时内完成处置。

（3）维保单位除季度巡检外，逢重大节假日（春节、五一、国庆等）和重要时段（根据安排）增加临检，每次巡检或故障处置均需出具相应报告以及针对所发现问题的整改报告，并交由院方存档。

（4）维保单位在检修处理过程中不得在未经院方允许的情况下终止锅炉系统的运行。

（5）维保单位应针对常见故障制定判断和损管标准操作流程，并对院方相关人员实施培训。

3.备品备件管理及耗材更换

（1）维保单位应提供库存常备配件清单并承诺零配件到场时间。

（2）维保单位所提供的耗材及维修配件必须是全新、未使用过的、标有合法品名及商标的合格产品，所提供设备必须是功能匹配的成套设备，质量、技术性能符合现行国家或行业的设备质量技术性能的要求。

（3）根据设备运行情况、耗材更换周期及更换条件，双方确定更换时间后，维保方按规范要求进行更换。

（4）维修所换配件费用按照配件报价表中价格执行，单价金额在500元以下（含500 元）的零配件免费更换，单价金额在500元以上的零配件及合同外其他设施设备软件等改造、升级、维修等费用据实结算，未列入配件报价表的配件视为免费配件。

（5）耗材由维保方提供清单及报价，由我院采供部按需采购，费用由采供部据实结算。

4.应急保障预案

维保单位应针对以下情况制定应急预案，确保突发情况下锅炉设备稳定，设备运行不受影响。

（1）锅炉设备检修所需零配件短时间内无法到货的情况，提供详细的应急备用机制和方案。

（2）非锅炉设备原因导致的锅炉系统失能，包括但不限于停电、大楼进/排水系统故障等情况。

5.违约及事故

维保单位在对设备维护保养期间应严格按照设备技术规范操作，严格遵守相关安全规章制度，对设备维护保养的质量负责。未做好相关维护工作，未及时发现系统故障和隐患而导致的设备损坏及附带损失，由维保单位承担相关修复和赔偿责任。

（三）注意事项

满足以上所有技术参数等要求的前提下，本次采用综合评分法。供应商需提供符合该项目要求的维保服务方案和常用维修配件、耗材价格清单，配件、耗材清单可根据现场查看情况进行补充。

二、其他要求

（一） 锅炉系统维保服务供应商相关保养人员要相对固定，应具备3年以上现场相关类型锅炉的维保工作经验，按需对锅炉设备进行耗材的更换，并进行定期保养和检查工作；

（二）开机率保障：所有设备保证年开机率98%，即全年(以365天/年计算)停机时间不超过7天，每超出一天维保期限延长20天。

（三）每年建立完备的维修档案，维保记录，纸质归档同时电子归档，统一进行数字化管理（提供年度设备运行情况总结报告）。

（四）根据医院需求安排操作使用培训≥1次/年,相关培训资料整理上交。配合医院做好季度巡查、环境安全巡查、计量检定等工作。

（五）维保单位在履约过程中，因未按要求完成工作的，我院有权要求投标人完成整改，三次整改仍不符合要求的，我院有权终止合同。

零部件明细表

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 |  | 台 |  |
| 2 | 截止阀 |  | 台 |  |
| 3 | 球阀 |  | 台 |  |
| 4 | 内螺纹截止阀 |  | 台 |  |
| 5 | 螺栓(强度8.8级) |  | 套 |  |
| 6 | 垫片(金属垫) |  | 个 |  |
| 7 | 压力表 |  | 块 |  |
| 8 | 压力控制器弯管 |  | 个 |  |
| 9 | 三通旋塞 |  | 个 |  |
| 10 | 压力控制器 |  | 块 |  |
| 12 | 人孔垫 |  | 个 |  |
| 13 | 手孔垫 |  | 个 |  |
| 14 | 水泵接触器 |  | 台 |  |
| 15 | 水泵热继电器 |  | 台 |  |
| 16 | 中间继电器 |  | 台 |  |
| 17 | 指示灯、按钮 |  | 个 |  |
| 18 | 燃烧机接触器 |  | 台 |  |
| 19 | 燃烧机热继电器 |  | 台 |  |
| 20 | 接线端专用插头 |  | 台 |  |
| 21 | 全启式弹簧安全阀 |  | 台 |  |
| 22 | 截止阀 |  | 台 |  |
| 23 | 排污阀 |  | 台 |  |
| 24 | 板式水位计 |  | 套 |  |
| 25 | 双色水位计 |  | 套 |  |
| 26 | 水位传感器 |  | 套 |  |
| 27 | 压力传感器 |  | 只 |  |
| 28 | 蒸汽超压保护开关 |  | 只 |  |
| 29 | 压力控制器支架 |  | 件 |  |
| 30 | 炉水取样器 |  | 台 |  |
| 31 | 风压开关 |  | 只 |  |
| 32 | 燃气电磁阀 |  | 只 |  |
| 33 | 火种电磁阀 |  | 只 |  |
| 34 | 燃油电磁阀 |  | 只 |  |
| 35 | 燃油电磁阀 |  | 只 |  |
| 36 | 燃气点火变压器 |  | 台 |  |
| 37 | 燃油点火变压器 |  | 台 |  |
| 38 | 程序控制器 |  | 台 |  |
| 39 | LED显示屏 |  | 台 |  |
| 40 | 风门/FGR/燃气执行器 |  | 台 |  |
| 41 | 火焰检测器 |  | 套 |  |
| 43 | 调压稳压器 |  | 台 |  |
| 44 | 火种稳压器 |  | 台 |  |
| 45 | 燃气过滤器 |  | 台 |  |
| 46 | 锅炉智能控制柜 |  | 台 |  |