10kV主供线路改造工程要求

- 一、概述

1.简医线10kV电源为简阳市人民医院全院专用供电线路，位于简阳市医院路，该段从铁塔下杆线至住院部分支箱段为公路旁管沟敷设，电缆存在中间接头，该接头长期处于污水浸泡中，为彻底排除用电隐患，确保医院供电安全，现拟对该段接头部分进行改造。

2.该段电缆截面积为300mm²铜芯高压电力电缆。

3.限价26.7万元。

- 二、资质要求

需具有输变电工程施工承包三级以上资质，同时具有承装（修、饰）电力设施许可证并具有四级及以上承装、承修、承饰资质。

三、改造要求

1.医院专线接头管井位于医院路市政道路旁，管井距医院建设项目围档约2米，改造时需在管井前后10米人工开挖两管沟，管沟开挖至医院现有工地围档内约1-2米，并新增2台国标高压电力电缆专用户外分支对接箱（需进行基础制作），                                                                                                                                                                          将原浸泡在污水中的电缆对接接头移出，移至新建的2台电力电缆专用对接箱内。

2.在两个分支箱间增加一段国标YJV22-8.7/15kV-3*300mm²的铜芯高压电力电缆用于搭接约50米，搭接电缆采用挖沟穿管直埋方式敷设。

3.拆除并更换原线路上ZW32-12/1250型户外柱上断路器1台，跌落式熔断器3套，避雷器，新设备需带智能控制看门狗设备及功能。

4.分支箱、电缆、户外柱上断路器要求为国标产品，提供厂家、品牌及型号。

5.地下电缆应按规范穿管后直埋，引入医院现有围档之内（直埋段距离约5米），开挖路面用钢筋水泥加固。

6.改造费用为总包干费用，包括所有手续费、占地费、协调费、安装费、调试费、土建、人工、材料、拆除旧电缆和柱上断路器费用等各项费用，该项目其他不再另行计算费用。

7.施工周期内的停电搭接时间为医院通知入场后10小时内完成。

8.该改造路段属市政路段，周围有供电、供水、燃气线路及国防光缆，施工单位须负责保护及与市政、电力、水务、国防光缆管理部门沟通协调，施工过程中对周边环境及线路产生破坏引发的不良后果由施工单位承担及负责善后处置工作。

9.施工期间施工现场安全管理由施工方全面负责，施工现场应进行围档及符合安全文明施工要求。

10.改造后的供电线路符合国家电网要求，可正常及时送电用电，质保2年。

11.改造示意图如下：