- 层流净化系统维保技术服务要求

一、维保服务规范依据

- 《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

- 《医疗机构消毒技术规范》WST 367-2012

- 《医院空气净化管理规范》WST 368-2012

- 《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》国卫医发﹝2016﹞37号

- 《重症医学科（ICU）建设与管理指南》（2020 版）

- 《洁净室及相关被控环境国际标准》ISO/DIS146441

- 《静脉用药集中调配质量管理规范》卫办医政发〔2010〕62号

- 《四川省医疗机构静脉用药调配中心（室）验收评价表 》

- 《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）的通知》--国卫办医函〔2021〕598号

- 《医用Ⅱ级生物安全柜核查指南》YY/T 1540-2017

- 《医用洁净工作台》YY/T 1539-2017

- 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》GB-T_16292-2010；

- 《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB-T16294-2010；

二、服务范围

| 科室 | 级别 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊手术部 | 洁净Ⅰ级（百级） | 间 | 10 |
|  | 洁净Ⅱ级（千级） | 间 |  |
|  | 普通Ⅲ级（万级） | 间 |  |
|  | 正负压转换Ⅲ级（万级） | 间 |  |
|  | 手术室辅房（10万级） | 间 | 1 |
| 核酸基地实验室 | 10万级 | 间 | 整体 |
| 层流负压病房 | 10万级 | 间 | 4 |

包含并不限于层流净化区域以下工程项目：

1.洁净空调工程：净化空调机组、排风机、电极加湿器、消声器、防火阀、手动调节阀、定风量阀、高效送风口、净化机组内各种过滤器、高效过滤器、风冷热泵、水泵。

2.强电工程：配电箱、灯具（灯管）、插座、开关、隔离变压器。

3.自控工程：空调自控柜、压差传感器、温湿度传感器、电动三通阀。

4.装饰工程：净化区域内所有电动门、手动门、多功能控制箱、观片灯、插座箱、记录板、麻醉柜、器械柜、净化灯带、层流送风天花、感应洗手池。

5.其他：净化区域内各类型生物安全柜、洁净工作台、风冷式模块机组、无影灯等。

三、维保类型

技术保（提供维保服务及相应配套耗材与配件）。

四、服务要求

（一）层流净化维护标准包括以下方面

1.对层流手术室洁净区域内的非阻漏式孔板格栅丝网等送风口，每周进行清洁，若有污染随时清洁。回风口格栅使用竖向栅条，每天擦拭清洁1次，每周彻底清洁，若有污染应随时清洁，对滤料层按要求更换。

2.负压手术室每次手术结束后进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭，达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器每半年更换一次。

3.层流热交换器机组散热器每周进行高压自来水喷射冲洗，并保持清洁干燥。对空调器内部加湿器和致冷器下的水盘和水塔，每周进行清洗去除污垢并保持干燥清洁。挡水板每周进行清洗并保持干燥。凝结水的排水点每天检查，并每周进行清洁。

4.保持室内温度和湿度适宜。室温保持在20°C左右，湿度控制在60%--70%，避免因温湿度过大造成细菌大量繁殖而影响无菌操作。每2小时开窗通风一次，每次15--30分钟，保持空气新鲜。

5.每小时对空气过滤器和送风口等设备部件进行全面检查或更换滤膜及清洗消毒过滤器表面尘埃，保证气体交换充分。及时清除垃圾污物及废弃物，每周用高压水枪冲洗地面1--3次或用吸尘器清理1次以上，防止尘土飞扬造成污染环境。每天定时开启排风机至少5分钟以排出室内废气并稀释氧气含量达到要求范围之内。

6.根据需要适当增加紫外线灯照射时间。加强安全防范措施管理，严格执行维护保养制度。

综上所述，层流净化维护标准需要从送风口、回风口格栅、负压手术室、热交换器机组散热器、空调器、挡水板、凝结水的排水点、室内温度和湿度、空气过滤器和送风口、垃圾污物及废弃物处理、紫外线灯照射等多个方面进行考虑和维护，同时需要严格执行相关的安全防范措施管理制度和维护保养制度。

（二）层流空气净化设备的日常管理要求

1.设备维护与清洁：

1.1定期进行设备的维护和保养，包括清洁过滤器、更换滤芯、检查风机、调整风速等。

1.2设备维护和清洁工作由专业的技术人员进行，并按照操作手册要求进行操作。

2.空调机组过滤器更换：

2.1定期更换空调机组过滤器，过滤器更换周期一般为3个月或根据实际情况确定。

2.2更换过滤器时，使用符合要求的过滤器，并注意正确安装位置和方向。

3.风速调整：

3.1根据净化室使用情况和需求，调整空气净化设备的风速，以保证合适的风量。

3.2风速调整应谨慎进行，避免过高或过低的风速对手术室内环境产生不利影响。

4.环境监测：

4.1定期进行净化室内空气质量的监测和测试，包括：换气次数、温度、相对湿度、照度、噪音、压差等污染物的检测。

4.2监测结果应记录并进行分析，如有异常情况应及时采取相应的措施进行处理。

5.定期维护：

定期对空气净化设备进行全面检查，包括：电气设备、排风系统、气流分布等。

6.操作培训：

6.1对层流相关人员进行空气净化设备操作培训，提高其对设备日常管理的认识和操作技能。

6.2培训内容应包括设备维护、清洁、滤芯更换、风速调整等操作要点。

7.记录和归档：

7.1设备的日常维护保养、滤芯更换、风速调整等工作应进行记录并归档，以备查阅和参考。

7.2记录内容应包括时间、人员、维护内容等，以便后续的维护和管理工作。

8.定期验收：

8.1定期进行层流区域的验收工作，对空气净化设备进行全面检查和测试。

8.2验收结果作好记录，并及时对不合格的设备进行整改或更换。

以上是层流手术室空气净化设备的日常管理要求，通过合理的维护和管理，确保设备的正常运行和有效去除污染物，保证手术室内的空气质量达到相关标准和要求。

（三）维保人员要求及维保内容

1.维保公司及人员要求

1.1维保公司具备层流净化系统维护保养或项目建设相关从业资质、人员资格，并提供典型用户清单及合同。

1.2维保类型为技术保，确保本院驻点服务至少2名专业持证人员提供24小时驻点维保（包括国家法定假日），并向医院提供、公示驻场人员的姓名、通迅号码及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章，并提供社保证明）。

2.日常巡检项目及周期

| 序号 | 招标文件要求服务参数 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每日到医院作定期检修 | 1次 |  |
| 2 | 进场时需对净化手术室医护人员做技术培训 | 2次/年 | 每半年组织一次培训 |
| 3 | 每2周清洗新风初效 | 1次 |  |
| 4 | 每周对设备层的设备进行监控及调试 | 1次 |  |
| 5 | 每月对电动感应门进行检修及调试 | 4次/每月 | 每周六日检修一次 |
| 6 | 每月对医气系统进行检修 | 2次 |  |
| 7 | 每月对手术室控制系统进行检修 | 4次/每月 | 每周六日检修一次 |
| 9 | 每月对排风系统进行检测及调试 | 1次 |  |
| 11 | 每月检查加湿系统、清洗加湿桶，如果过滤装置出现问题，更换过滤装置 | 1次 |  |
| 13 | 每月检查风量阀，电磁阀 | 1次 |  |
| 14 | 每月检查强弱电系统（包括：背景音乐，电子显示屏，对讲系统、配电箱等） | 4次/每月 | 每周六日检修一次 |
| 15 | 每月检查PLC控制器 | 1次 |  |
| 18 | 每季对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。 | 1次 |  |
| 19 | 每半年对组合式空调箱内风机、电机、表冷器进行检查 | 1次/每月 | 每月月底检修一次 |
| 21 | 每半年对送回风阀门、防火阀门进行检查及清洗和润湿 | 1次 |  |
| 22 | 每两个月更换初效过滤器、每季度更换中效过滤器、每年更换亚高效过滤器、每3年更换高效过滤器、每3年更换各类型生物安全柜、超净工作台设备高效过滤器。（当发现过滤器污染、堵塞和不满足净化规范要求时，经主管部门核实后立即更换） | 1次 | 更换后必须对层流净化空调系统及各受控参数进行调试，调试后进行检测并出具检测报告 |
| 23 | 每月对各层流科室洁净室及生物安全柜、超净工作台各项技术参数进行检测并出具检测报告，每年第三方具有CAM资质单位检测进行年检并达到合格标准 | 1次/每月 | 每个月底周末对手术室和其它洁净室中的各项技术参数进行检测并出具检测报告，每年向职能部门申报年检并达到合格标准 |
| 24 | 转换季节对空调供回水系统进行检查 | 1次 |  |
| 25 | 转换季节对空调供排水系统进行检查 | 1次 |  |

3.故障处置及临检安排

3.1维保公司具有完善的层流净化系统发现、通报、检修、备案等工作流程；每次巡视、检测、故障处置均需当场做记录并在事后出具报告。

3.2维保公司提供7×24小时服务，接到故障通知后，保证在30分钟到达现场对设备实施检修，对因常备/易损配件导致的故障，在1.5小时内完成处置，保证在正常使用或正常操作情形下院方的开机率达到98%（每年按365天计，每年停机不超过8天）。

3.3维保公司除日常巡检外，逢重大节假日（春节、五一、国庆等）和重要时段（根据安排）增加临检，每次巡检或故障处置均需出具相应报告以及针对所发现问题的整改报告，并交由院方存档。

3.4维保公司在检修处理过程中不得在未经院方允许的情况下终止层流净化系统的运行。

4日常工作内容

4.1净化空调机组（含新风机组）

A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。

B．维保人员每天巡查机组运行状况并做好登记。

C．维保人员每月检查机组内部初效、中效、亚高效，并根据检查结果提出是否更换的建议。

D．维保人员工每月对机组进行维护维修、各相关传感器元件、配件的维修、更换等工作。

E．维保人员每月对风机旋转机构及皮带部分按月检查并根据检查结果提出是否更换的建议，风机及其它涉及高速旋转部分定期加注润滑油，保障运行可靠及降低噪音。

F．维保人员每月检查新风防雨百叶及新风防虫过滤网并清洗。如需更换则由乙方按期自行购买更换。

4.2机组控制柜（含新风控制柜）

A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。

B．维保人员派专人负责控制柜日常巡检等电工类工作，每天巡查机组控制柜运行状况并做好登记，出现问题及时处理若无法处理的故障及时告知院方。

C．维保人员每月定期检查控制柜中各接触器、继电器动作是否可靠，检查强电进线及馈出线接线头是否有松动，旋紧螺纹连接部分，摇表检测对地绝缘状况，将检查结果形成记录。根据检查结果提出是否需要更换配件的意见或建议。

4.3相应冷热源主机系统

A．维保人员负责机组冬夏季节转换调试及相应功能检查维修。

B．维保人员对冷热源及加湿器管道、冷凝水管道每月进行查漏检查、保温效果检查；加湿器管道渗漏检查、排水管道检查并针对检查结果的相应维修、更换和维护。

C.维保人员每日检查机组高低压力及运行情况，发现问题及时处理并记录处理情况。

4.4相应送、回、排风风管及相关组件

A．维保人员每季度检查送、回、排风管结构及风管强度，并针对检查结果相应维修、维护处理。

B．维保人员负责机组送、回风管保温层保温效果检查及保温材料老化评估，并形成记录。

C．维保人员定期检查各风阀执行器动作可靠性及固定位置；检查各温湿度传感器运行状况及安装的稳固性；检查止回阀动作是否可靠，开度是否达到设计要求。并针对上述检查结果提出是否需要更换的建议。

D．上述各阀门、强排风机、传感器设计的强弱电接线按月定期检查、维修或者更换。

E．维保人员定期对涉及高速旋转部分的定期加注润滑油，起到降噪和可靠运行的作用。

4.5辅区结构装饰部分

A．维保人员在整个维护保养期内，定期维修处理相关结构装饰问题。

B. 维保人员人员每天对维保范围内的内结构装饰情况进行巡检，并处理巡检中发现的问题。

4.6辅区电气部分

A．维保人员人员每天巡查维保范围内的辅区照明灯具，对已坏的或出现严重频闪的灯管要及时更换，保障整个辅区照度。

B．维保人员对开关、插座定期巡查，及时更换出现接触不良或有火花现象安全隐患的开关或插座。

C．维保人员每月对主要配电线路进行摇表对地绝缘检查，及时更换出故障线路，保障辅区供电安全可靠。

D．维保人员每月巡查辅区各分配电箱，吹除箱内杂质，检查各断路器、接线端子接线头及接地可靠性，做好相应记录。

E．每季度由院方主持，乙方配合对所涉及人员进行安全用电及设备操作维护例行培训。

4.7专用配电箱

A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。

B．维保人员维保人员负责配电箱日常维护维修等电工类工作。

C．维保人员维保人员每天巡查专用配电箱，并记录运行状态。

D．维保人员每月检查专用配电箱，各配电断路器运行状态及好坏。检查各接线端子是否有松动现象，摇表测试各相对地绝缘阻值，检查接地是否可靠并对以上检查项目做好记录。如有需要更换的配件或元器件，则乙方自行购买并负责安装、调试然后做好维修更换记录。

4.8中央控制面板及相应控制系统

A．维保人员负责对各个控制模块按月检查，特别是按键灵敏度。检查各控制模块上电器元件好坏，特别是电容有无鼓包现象，对出现问题的模块提前书面告知院方。

B．维保人员维保人员每周核对调校控制面板上时间显示，保证时间的准确性。

C．维保人员维保人员每月测试控制面板上各个功能按键的操作是否灵敏，是否存在抖动现象。

D．维保人员维保人员负责中央控制面板相关强弱电方面的日常巡查、维护、维修工作。

4.9照明、插座及接地系统

A．维保人员每月定期测试照度值并做好记录，检查天花灯带及时更换坏的或存在严重频闪的灯管。

B．维保人员定期巡查插座使用情况，及时更换存在安全隐患（接触不良、过载运行等）的相应供电插座。

C．维保人员每月定期检测接地系统是否可靠，任意在手术室内取两点（任意两个有外露可导电部分的点）测试之间的电阻，检查等电位连接是否可靠。

4.10辅区结构装饰维护

A．整个维护保养期内，随时维修处理相关结构装饰问题。

B．维保人员每月检查各个密闭门的状况，包括：门锁机构、密闭情况、密封胶条、闭锁装置、合页等并针对检查结果向院方提交是否需要更换配件的需求报告。

4.11相关双电源自动切换总柜

A．挂统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。

B．维保人员维保人员负责双电源自动切换总配电柜日常巡检维修等电工类工作。

C．维保人员维保人员每日巡查双电源自动切换总配电柜，并记录运行状态。

D．维保人员每月检查双电源自动切换装置，各配电断路器运行状态及好坏。检查各接线端子是否有松动现象，摇表测试各相对地绝缘阻值，检查接地是否可靠并对以上检查项目做好记录。根据检查结果，如有需要更换的配件或元器件，则乙方自行购买、安装、调试并记录。

4.12自动门、净化密闭门等。

A．维保人员维保人员每周测试自动门开启及闭合是否运行正常、流畅、运行是否存在不良噪音，闭合锁定装置是否运行可靠。

B．维保人员维保人员每月检查自动门运行电机的运行状态，检查自动门皮带张紧度是否达到运行要求并给相关活动部件上润滑油。

C．维保人员每月检查自动门相应感应式开关的感应方式及距离是否在正常范围，如出现损坏的由乙方自行负责更换。

D．维保人员每月检查各自动门其密闭状况，对损坏的密封胶条或达不到密封效果的密封胶条要及时更换。

E．自动门维护维修相关的其它工作。

4.13洗手池

A．维保人员维保人员每天检查刷手池皂液盒皂液，并及时协助补充。

B．维保人员每月检查感应龙头感应距离是否在合理范围，检查供水管路及排水管路是否存在漏水或老化，检查镜前灯，紧固相关螺栓螺母。

4.14净化项目自检

A．维保人员每月对净化区域内的常规数据：压差、照度进行自检并记录数据。

B．维保人员每月对区域内尘埃粒子进行自检并记录数据，若出现偏差要及时找寻原因并排除。

C．每月完成机房内卫生清洁工作。

D．根据检测结果判断是否需要更换手术室区域内送风口高效。

4.15手术室IT系统

A．隔离变压器是保障手术安全的重要设备，乙方每月定期检查隔离变压器输入、输出电压，检查接线头及连接部分是否可靠。

B．维保人员通过长期的动态观察，找出隔离变压器的负荷比例，如存在长时间的过载或大负荷运行，应及时以书面形式通知院方，并给出解决意见或建议。

4.16其它工作

A．配合院方做好医疗设备的维护、维修及保养工作。

B．对整个系统功能的运行状况要根据日常维护结果及结合当前新技术的推广做出预判，给予适合院方的利益性建议。

C．本方案未写明的，院方要求的与净化系统相关的其它维修类工作。

D．本方案未写明的，院方要求的其它配合性工作。

5.易耗品的更换周期（原则上）

5.1洁净空调机组内及手术室内的初效铝框的更换周期为≥3个月。

5.2初效纸框的更换周期为3个月。

5.3亚高效过滤器更换周期为≥1年。

5.4高效过滤器更换周期为3年。

5.5当发现过滤器污染、堵塞和不满足净化规范要求时，经主管部门核实后立即更换。

（注：更换周期具体见“十五、常用过滤器耗材报价表”）

6.易耗品、耗材更换说明

6.1维保公司根据医院实际情况逐月安排好巡检维保时间、维保内容及维保所需的耗材清单，耗材清单经双方商量确认后，由医院采供部负责采购实施。

6.2净化区域所使用的耗材，如初、中、高效过滤器等由维保公司负责更换安装。维保公司确定更换时间后，经我院同意，按规范要求按照耗材清单进行更换及净化合格检测。

6.3层流净化系统过滤器供货要求：为确保过滤器更换完成后层流净化系统运行正常，耗材供货方需负责旧过滤器拆除、新过滤器安装、层流净化系统调试、净化系统检测等。

6.4过滤器报价需包含原过滤器拆除费，新过滤器安装费，层流净化系统调试费，净化系统检测费等，待过滤器安装完成后需出具层流净化系统合格的检测报告，检测费用及报告由供应方出具。

7.备品备件管理

7.1维保公司应提供库存常备配件清单并承诺零配件到场时间。

7.2维保公司所采用的所有零配件主要指标参数符合必须系统要求，所用配件需为全新合格产品，若需采用翻修配件，应事先予以说明并保证质量。

8.应急保障预案

维保公司针对以下情况制定应急预案，确保突发情况下机房环境稳定，设备运行不受影响。

8.1设备检修所需零配件短时间内无法到货的情况。

8.2非设备原因导致的层流净化系统失能或机房环境洁净度变化，包括但不限于停电、大楼进/排水系统故障、机房局部或大范围空气污染等情况。

8.3危及机房内其他设备，区域的设备故障处置与保障。

9.服务考核

维保公司在对设备维护保养期间应严格按照设备技术规范操作，严格遵守相关安全规章制度，对设备维护保养的质量负责。未做好相关维护工作，用户有权对维保公司进行服务考核，若因维保公司导致出现重大问题和过失，大面积停用严重影响科室工作、设备故障未能及时处理、服务时效低下、服务态度恶劣、未能按时完成指令性任务、未按招标文件提供各项服务、提供的配件非全新原厂、耗材质量缺陷等问题，视为考核不合格，用户有权根据具体情况考核扣款（每次扣款100-3000元）或终止合同。

10.维修配件结算

单价金额在500元以下的零配件包含在维保费用中，单价金额500以上的零配件，据实结算。耗材、易损件清单见附件（包括但不仅限于清单内容）。