住院大楼层流系统维修改造要求

一、项目内容

- 1、我院住院大楼六楼风冷热泵主机系统14台模块共28套压缩机，现已查明7台压缩机及6套板换损坏，需更换7台故障压缩机（20P）和6套板换（20P），补充各系统制冷剂，调试并保证14台模块机全部运行正常。

- 2、我院住院大楼六楼风冷热泵主机14台模块需分组控制，分为三组，增加两套风冷热泵控制器，加现有一套控制器分别控制5/5/4台风冷热泵，增加控制线路和水泵控制系统。将现有的1台主机13台从机的控制系统，改造为2套（1台主机4台从机）和1套（1台主机3台从机）的控制系统，达到其中一套系统瘫痪后仍能保持整系统64%-71%运行，避免出现整系统停机事故。

- 3、我院住院大楼十六楼风冷热泵主机3台压缩机及板换损坏，需更换3台故障压缩机（5P）和1套板换（15P），补充各系统制冷剂，调试并保证14台模块机全部运行正常。

二、项目要求

1、施工单位需具备相关层流净化系统维修资质，遵守医院安全管理规定。

2、提供施工方案，具体施工时间根据我院要求进行，施工不影响机组正常工作，确保各使用科室正常运行。

3、提供应急处置方案。