- 行政楼多联机采购技术、商务及其他要求

项目概况

我院行政楼7楼原多联式中央空调（行政楼总楼层数9层，中央空调外机需布置于楼顶）因使用年限较长、故障频发、部分配件停产等原因，需更换多联式中央空调。本次中央空调更换包含旧机全套拆除、新机全套安装、吊顶破除及恢复等，为不影响工作人员办公需求，施工周期≤4天（需夜间加班施工）。

采购设备详细技术指标及功能需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 详细技术指标及功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4P中静压风管式盘管 | 4 | - 1、详细配置及技术参数：制冷量/制热量≥9.0/10.0KW；整机输入功率：≤120W；循环风量≥1500m³/h；噪声≤40dB(A)；电机形式：直流电机机；机外静压：≥50Pa；电源单相 220V 50Hz - 2、安装方式：吊装； 3、设备及支架：满足设计及规范要求； |
| 2 | 3P中静压风管式盘管 | 1 | - 1、详细配置及技术参数：制冷量/制热量≥7.0/8.0KW；制冷耗电量/制热耗电量≤60/55W；循环风量≥1000m³/h；噪声≤35dB(A)；电机形式：直流电机机；机外静压：≥50Pa；电源单相 220V 50Hz - 2、安装方式：吊装； 3、设备及支架：满足设计及规范要求； |
| 3 | 1P中静压风管式盘管 | 1 | - 1、详细配置及技术参数：制冷量/制热量≥2.0/2.5KW；制冷耗电量/制热耗电量≤35/30W；循环风量≥440m³/h；噪声≤32dB(A)；电机形式：直流电机机；机外静压：≥30Pa；电源单相 220V 50Hz - 2、安装方式：吊装； 3、设备及支架：满足设计及规范要求； |
| 4 | 直流变频多联室外机 | 2 | - 能效等级：一级能效； - 2.规格、型号：总制冷量/总制热量≥50.0/55.0KW；APF：≥4.5 - 总制冷耗电量/总制热耗电量≤17/16KW；噪声≤65dB(A)；三相 380V 50HZ； 3.安装地点及方式：行政楼楼顶（10楼）； 4.其他：满足设计及规范要求； |
| 5 | 冷媒铜管和保温 | 详见采购内容清单 | 脱氧无磷紫铜管（含B1级保温） |
| 6 | 风道 |  | 酚醛风道（国标） |
| 7 | 风口 |  | ABS材质（国标） |
| 8 | 吊顶拆除和恢复 |  | 同现有装饰相符（颜色、材质等） |

（一）、变频多联式空调机组一般技术指标

1）室外机、室内机、压缩机须为同一品牌。

2）室外机压缩机须采用全直流变频涡旋喷气增焓高压腔压缩机,。

3）空调机组采用环保冷媒为R410A。

（二）、室外机

1).压缩机

a.室外机压缩机须采用全直流变频涡旋喷气增焓高压腔压缩机，室外机单台制冷量≥110KW。

b.室外机风机可反向转动，可按照指定转速运行。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

c.室外机在运行期可实现轮换化霜，且整个化霜周期内机组不应出现故障。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

d.室外机换热器底部具备防结霜结构。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

e.室外机换热器流路须采用分区差异化设计。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）；

f.具备变蒸发温度控制技术，可维持蒸发温度在40%~60%范围，相对湿度变化小于10%。（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）

g.室外机机外静压≥80Pa。

2).冷凝器

a.风冷式冷凝器翅片高效换热，具有亲水涂层以及耐腐蚀涂层。

b.具备无极调速室外机风扇和室外机静音能力。

c.散热技术：主板具备冷媒冷却技术。

d.具备多电子膨胀阀控制技术，冷媒流量控制范围≥480级。

e.具备抗干扰、防雷击功能。

f.室外机具有来电自启功能，系统能自动存储设置记忆。

g.室外机主控电脑板及线控器可储存故障信息。

3).因安装位置受限，单模块室外机占地面积≤2㎡。

(三)、室内机及其它

1).室内机有线遥控器须具备模式切换、温度调节、定时、风量、故障代码显示的功能、过滤网清洗提示等功能。

2).室内机具有≥3档风量可调功能。

(四)、智能控制

1).空调系统可通过智能控制系统的云端访问方式（电脑、手机等）远程控制和查看各个室内机的运转状态，含日程设定、权限设定、分级管理、集中/区域控制、故障报警等功能。

(五)、系统设备质量及安装售后要求

1)采用磷酸脱氧无缝铜管。接头须银焊料高温钎焊。φ15.9及以下尺寸，采用卷管；φ19.1及以上尺寸，采用直管；可承受≥4.0Mpa的工作压力。

2).保温：管道系统内的所有管道、管件都应保温，保温材料≥B1级橡塑保温材料，所有接缝须专用粘接剂粘接，塑料保温带缠绕保护。冷凝水管保温厚度≥9mm，铜管≤15.88，保温厚度为≥15mm，铜管≥19.05，保温厚度为≥19mm。

3).试验:管道压力试验采用氮气，试验压力≥1.5倍工作压力，保持24小时，排除环境温度的变化，压力降不大于0.05Mpa（气温变化1℃，相应的压力变化0.01Mpa）。

4).冷凝排水：管道系统和管件，符合GB/T5836.1-2006的建筑排水采用U-PVC管材和管件，采用溶剂粘接接口，须为冷凝单独设立排水管和排放地漏，管道等。

- 、设备安装、调试

1)具体安装时间以我院通知为准（最迟不超过2025年12月），在接到通知后一周内完成设备运输到货。

2)供应商须提供实施和安装施工调试方案，负责本次所有产品的安装（包含旧机全套拆除及运输、新机全套安装、吊顶破除及恢复等）、调试等服务工作，费用包含在总价中，安装调试周期不超过4天（可夜间加班施工）。

3).拆除旧机需按我院要求归置于院内指定位置。

- 、售后服务

1)质保期≥6年。

2)质保期内，在收到用户的维修服务要求后0.5小时内做出回应，2小时内到达现场进行维修，24小时内提供备品备件服务。

3）提供在硬件许可条件下的免费软件升级服务。

  - 1.4采购内容清单

| 序号 | 设备名称 | 单位（台） | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4P中静压风管式盘管 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 3P中静压风管式盘管 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1P中静压风管式盘管 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 直流变频多联室外机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Φ6.35铜管和保温 | 米 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Φ9.53铜管和保温 | 米 | 38 |  |  |  |  |
| 7 | Φ12.7铜管和保温 | 米 | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Φ15.88铜管和保温 | 米 | 19 |  |  |  |  |
| 9 | Φ19.05铜管和保温 | 米 | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Φ22.23铜管和保温 | 米 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Φ28.58铜管和保温 | 米 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | 分歧管 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 冷凝水管 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 温控器 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 15 | 酚醛风道 | 平方 | 70 |  |  |  | 现场定制 |
| 16 | 出风口 | 个 | 11 |  |  |  | 现场定制 |
| 17 | 回风箱 | 个 | 6 |  |  |  | 现场定制 |
| 18 | 旧机拆除 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 19 | 新机安装 | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 20 | 吊顶拆除 | 平方 | 60 |  |  |  |  |
|  | 吊顶恢复 | 平方 | 60 |  |  |  |  |
| 21 | 冷媒（R410A）补充 | 项 | 1 |  |  |  | 满足机组额定冷媒需求 |
| 22 | 辅材 | 项 | 1 |  |  |  | 焊条、锡箔纸、吊杆等 |

注：本清单各采购内容数量为我院根据现有中央空调实际布局测算得出，实际安装中可能会有一定差异，若有超出部分亦包含在所报总价中。