住院部二氧化碳汇流排改造项目要求

一、项目概况

1.1 现状问题

医院二氧化碳汇流排报警系统缺失，无汇流排压力报警、气源报警、泄漏报警、远程监控报警功能，不符合《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）要求，存在供气中断、压力异常、气体泄漏等安全隐患，无法满足智慧医院气体集中监管需求。

1.2 改造目标

原位更换二氧化碳汇流排报警组件，新增压力、气源、泄漏、远程监控四级报警，无缝接入现有智慧医疗气体监控平台，实现 24 小时实时监测、本地声光报警、远程推送告警、数据存储追溯，保障临床用气连续安全。

1.3 改造原则

- •原位不停气施工：分路切换作业，不中断临床二氧化碳供气

- •合规性：满足 GB50751-2024、YY 9706.108-2021 标准

- •兼容性：完全适配现有智慧医疗气体监控系统通讯协议

- •安全性：防爆、防泄漏、防电磁干扰，符合医用气体安全规范

- •可维护性：传感器带旁路截止阀，后期维护无需停气

二、改造范围与功能需求

2.1 改造范围

医院二氧化碳专用汇流排（含主供 / 备用气源、自动切换阀、减压输出端）、气瓶间本地报警单元、信号采集传输模块、智慧监控平台接入点位。

2.2 核心报警功能

- •汇流排压力报警：高压侧超压 / 欠压、低压侧输出压力异常（超压 / 欠压）

- •气源报警：主供气瓶用尽、自动切换动作、备用气源压力不足

- •泄漏报警：汇流排管路、阀门、接头气体泄漏检测

- •远程监控报警：平台实时显示、数据存储、声光 + 短信 / APP 推送告警

2.3 智慧监控接入要求

- •实时上传压力、气源状态、泄漏状态、报警信息

- •报警响应时间≤5 秒，数据刷新频率≤1 秒

- •支持历史数据查询、报警日志导出、分级权限管理

- •与医院现有智慧医疗气体监控平台无缝对接，无需额外搭建服务器

三、设备选型与配置

3.1 核心设备清单

| 二氧化碳汇流排清单配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳汇流排 | 1.规格型号：2*4瓶组 |
|  |  | 2.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 |
|  |  | 3.带高压过滤器、截止阀、管路支撑等 |
|  |  | 4.带2组电加热器 |
|  |  | 5.材质：高压铜合金，采用工厂制成品 |
|  |  | 6.带高压气瓶连接管 |
|  |  | 7.带标准螺纹连接接口 |
| 2 | 自动控制柜 | 1.规格型号：全自动切换 |
|  |  | 2.采用10寸液晶屏精准显示汇集排输出压力及运行状态 |
|  |  | 3.全封闭式金属箱体设计，具备抗干扰能力 |
|  |  | 4.采用气体差压原理，设计自动切换装置，实现左回路医用 |
|  |  | 气体钢瓶、右回路气体钢瓶的相互自动切换使用 |
|  |  | 5.具备输出压力超欠压报警及切换报警功能，具有RS485数 |
|  |  | 据远传模块及接口 |
|  |  | 6.配置有压力表，压力表精度≥1.6级 |
|  |  | 7.具有安全阀装置，保证供氧回路压力过高时，能够自动泄压 |
|  |  | 8.带标准螺纹连接接口 |
|  |  | 9.医用气体汇集排属于国家Ⅱ类医疗器械产品 |
| 3 | 室内二氧化碳浓度声光报警器 | 1.可连续检测作业环境中二氧化碳气体浓度的仪器。 |

3.2 报警阈值设定（可按医院需求调整）

- •高压侧欠压：＜10MPa（报警）；＜8MPa（紧急报警）

- •低压侧欠压：＜0.35MPa（报警）；＜0.3MPa（紧急报警）

- •低压侧超压：＞0.6MPa（报警）

- •泄漏报警：浓度超标立即触发

- •气源报警：主供用尽、切换动作即时报警

四、原位更换施工方案（不停气作业）

4.1 施工准备

- •技术准备：勘查汇流排结构、现有监控平台通讯协议、布线路径，编制专项交底

- •物资准备：设备进场验收，提供合格证、检测报告、医用合规证明

- •人员准备：专业医用气体施工人员，持证上岗，明确分工

- •应急准备：备用二氧化碳气瓶、检漏仪、应急切断工具、停气应急预案

- •施工时间建议：沟通手术作业量少时进行作业（单瓶二氧化碳可保证的手术量）

4.2 施工步骤（分阶段作业，总时长≤4 小时）

第一阶段：旁路安装与传感器部署（不停气）

- •关闭汇流排传感器旁路截止阀，原位安装压力变送器三通组件，不拆卸主管路

- •固定泄漏传感器于汇流排易泄漏点位（阀门、接头下方）

- •安装气源切换采集模块，接线采集自动切换阀干接点信号

- •固定本地声光报警箱于气瓶间显眼位置（距地 1.5m，无遮挡）

第二阶段：布线与网关调试

- •敷设屏蔽线缆，独立走线，不与强电共管，做好绝缘与标识

- •连接采集网关，配置通讯参数（IP、波特率、设备地址），匹配现有智慧监控平台

- •本地通电调试，测试压力、气源、泄漏信号采集准确性

第三阶段：智慧平台接入与报警调试

- •对接现有智慧医疗气体监控平台，添加二氧化碳汇流排监测点位

- •配置报警阈值、联动规则、远程推送权限（短信、APP、平台弹窗）

- •模拟触发各类报警，验证本地声光与远程告警有效性

- •保压测试 30 分钟，确认无泄漏、压力稳定、信号不间断

第四阶段：验收与交付

- •全面功能测试：压力监测、气源切换、泄漏检测、远程报警全流程验证

- •清理施工现场，恢复设备原貌，提交竣工资料

- •对医院运维人员进行操作培训，讲解日常巡检、报警处理、设备维护流程

4.3 不停气保障措施

- •采用旁路三通安装，传感器接入不切断主管路供气

- •施工前启用备用气源，确保主供 / 备用切换正常

- •分段作业，单点位施工时长≤30 分钟，避免长时间扰动系统

- •全程压力监测，异常立即停止作业，恢复供气后再排查

五、安全保障措施

- 1.气体安全：施工区域严禁明火，配备二氧化碳灭火器，全程检漏

- 2.用电安全：采用防爆电源，线缆阻燃绝缘，接地可靠

- 3.施工规范：设备脱脂处理，管件无油污，符合医用气体安装要求

- 4.应急处置：发生泄漏立即关闭气源阀，通风置换，确认安全后再施工

- 5.质量管控：传感器精度校准，报警响应测试，保压无泄漏验收

六、系统功能与优势

- 1.四级报警全覆盖：压力、气源、泄漏、远程监控，无安全盲区

- 2.原位不停气改造：不影响临床手术、治疗等用气需求

- 3.智慧化监管：实时数据、历史追溯、远程告警，降低运维压力

- 4.合规达标：满足国标与智慧医院建设要求，通过验收

- 5.易维护：传感器带旁路阀，后期校准 / 更换无需停气

七、验收标准

- 1.所有报警功能正常，触发后本地声光 + 远程推送同步响应

- 2.压力监测精度 ±0.02MPa，报警响应时间≤5 秒

- 3.系统连续运行 24 小时无故障，数据上传稳定无丢包

- 4.符合 GB50751-2012、YY 9706.108-2021 医用气体规范

- 5.接入现有智慧医疗气体监控平台，界面显示正常，权限管理完善

八、售后与运维

- 1.质保期：设备质保 1 年，终身维护

- 2.巡检服务：定期上门校准传感器、检测报警功能、排查泄漏

- 3.应急响应：7×24 小时技术支持，市区 4 小时到场处置

- 4.培训服务：提供操作手册，定期开展运维培训

九、资质要求：具备国家药品监督管理局（NMPA）颁发的汇流排注册证书，证明该产品符合医疗器械相关法规和标准的文件。